	Szolgáltató cég adatai és elérhetőségei

	Felülvizsgálat száma (Munkaszám):
A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
MSZ 10900:2009 és MSZ HD 60364-6:2007 időszakos ellenőrzésre vonatkozó követelményei szerint
A felülvizsgálat helye:
A felülvizsgálat tárgya:
Megrendelő cég adatai:
A megrendelés (szerződés) jele, kelte:
Az üzemi kísérő(k) vagy a megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó(k) neve:
A felülvizsgálat időtartama:
A felelős felülvizsgáló:
Beosztás:

Vizsgabizonyítványának száma:

Tartalom:

1. Minősítő irat

2. Minősítési alapadatok

3. A vizsgálati eredmények összefoglalása

4. Mellékletek száma:………..db
· Vizsgált berendezés egyvonalas kapcsolási rajza (In ≤ 32 A túláramvédelmű részek kivételével)
· Hibajegyzék – a felülvizsgálat alkalmával ki nem javított hibák
· Talált hiányosságok kijavításának javasolt időpontja

· Javaslat veszélyt okozó berendezések ideiglenes szüneteltetésére

· Javaslat veszélyt okozó berendezések leállítására

· Leállított közvetlen életveszélyt jelentő berendezések
Ez a dokumentáció .............. oldalt tartalmaz:



	Kelt:
	Felelős felülvizsgáló:


	(Rövid cégazonosító)
	A felülvizsgálat száma (munkaszám):
	Lapszám:

	A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

	MINŐSÍTŐ IRAT

MSZ 10900:2009 és MSZ HD 60364-6:2007 időszakos ellenőrzésre vonatkozó követelményei szerint
A vizsgált berendezés minősítése:

MEGFELELŐ

A jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg, a Minősítő Irat azokkal érvényes.

A minősített – vizsgált – terület pontos meghatározása:
Vizsgált létesítmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezése, vizsgálat tárgya pontos, egyértelmű határainak meghatározásával
Az érvényességi feltételek:

· Tárgyi villamos-berendezés rendeltetésszerű használata
· Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése
· Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával.
· Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az MSZ HD 60364-6:2007 által előírt felülvizsgálatokat el kell végezni.
· 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  előírásainak betartása
· Létesítményfelelős vezetője pluszkövetelményeket megszabhat

A következő vizsgálat elvégzésének legkésőbbi időpontja az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint: 
További követelmények, követelmények megállapítója, a megállapodás alapja:
Vizsgálatkor elfogadott további bizonylatok:


	Kelt:
	Felelős felülvizsgáló:


	(Rövid cégazonosító)
	A felülvizsgálat száma (munkaszám):
	Lapszám:

	A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

	MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK

A villamos berendezés névleges feszültsége:

A villamos hálózat rendszere:

A villamos hálózat földelési típusa:


Alapvető érintésvédelmi mód:


Betáplálás módja:


Tartalék energia:

Létesítés/legutóbbi felújításának éve:

A felülvizsgálattal kapcsolatos előírások:

1995. évi XXVIII.Törvény 
a nemzeti szabványmódosításról, módosította.2011. évi CXII. törvény

21/2010. (V.14) NFGM rendelet
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A felülvizsgálattal kapcsolatos főbb szabványok (lásd még a Vizsgálati eredmények összefoglalása részt):
MSZ 1585:2012
Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ HD 60364-1:2009
Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak

MSZ HD 60364-4:41:2007
Biztonságtechnika – Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-4-42:2015
Biztonság. Hőhatások elleni védelem
MSZ HD 60364-4-43:
Biztonság. Túláramvédelem
MSZ HD 60364-5-51:2010
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – Általános előírások
MSZ HD 60364-5-52:2011 (A)
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – Kábel- és vezetékrendszerek
MSZ HD 60364-5-53:2015 (A)
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – Kapcsoló- és vezérlőberendezések
MSZ HD 60364-5-54:2012
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
MSZ HD 60364-5-56:2010
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése – Biztonsági berendezések
MSZ 10900:2009
Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
MSZ HD 60364-6:2007
Kisfeszültségű villamos berendezéseinek létesítése. Ellenőrzés.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk:

A felülvizsgált rendszerek és érintésvédelmi módok és hálózatok (aláhúzandó, kiemelendő stb.):
TN-C rendszer, TN-S rendszer, TN-C-S rendszer, TT rendszer, IT rendszer
Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása
Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés

Védelmi mód: villamos elválasztás

Védelmi mód: Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén

Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség

Védelmi mód: Környezet elszigetelése

Kiegészítő védelem: áram-védőkapcsolók (RCD-k)

Kiegészítő védelem: kiegészítő egyenpotenciálú összekötés

Egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH)
Alapvédelem: védőakadályok

Alapvédelem: Elérhető tartományon kívüli elhelyezés

Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel

	Kelt:
	Felelős felülvizsgáló:


	(Rövid cégazonosító)
	A felülvizsgálat száma (munkaszám):
	Lapszám:

	A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

	VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható.



	Baleset elleni védelem kialakításának vizsgálata
	Minősítés
	Megjegyzés

	A villamos berendezések el vannak látva a biztonság érdekében előírt figyelmeztető és azonosító feliratokkal és jelzésekkel (adattáblákkal stb.) és ezek a feliratok és jelzések egyértelműek, tartósak és könnyen felismerhetők, olvashatók.
	MF
	-

	Mindenütt ki van alakítva a jogszabályban vonatkozó követelményben előírt leválasztási lehetőség. (Megtekintéssel és esetleg szétszereléssel ellenőrizve.)
	MF
	-

	A kötelezően létesítendő tartalék áramforrás vagy tartalék csatlakozás kiépítése megtörtént, megfelelő állapotban van, teljesítménye elegendő feladatának ellátásához.
	MF
	-

	A kötelezően létesítendő tartalék áramforrás vagy tartalék csatlakozásának működőképessége működési próbával ellenőrizve.
	
	

	Tűz- és robbanásveszély elleni védelem kialakításának vizsgálata
	Minősítés
	Megjegyzés

	Villamos készülékeknél (kapcsolók, biztosítók stb.), amelyek működése közben várhatóan a készüléket elhagyó ív keletkezik, a várható ív útja éghető anyagoktól mentes.
	MF
	-

	Jogszabályban, illetve a vonatkozó követelményben előírt független táplálás kiépítése megtörtént.
	MF
	-

	A. C. és .D. tűzveszélyességi osztályba sorolt éghető anyag veszélyes közelségében nincs olyan csupasz, üzemszerűen feszültség alatt álló vezeték, fémrész vagy olyan vezetékkötés (akár szigetelt is), gép és készülék, amelynél zárlat vagy rossz érintkezés várható fellépése esetén a keletkező ív az éghető anyagot meggyújthatja, illetve ha ez nem teljesül, akkor biztosított a nem éghető anyaggal való elválasztás.
	MF
	-

	A robbanásveszélyes helyiségekben és szabadtereken levő villamos berendezések ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az alkalmazott villamos szerkezet (az adattábla tanúsága szerint) megfelel az elhelyezés körülményei szerinti robbanásbiztos védelmi módnak
	MF
	-

	Az alkalmazott robbanásbiztos gyártmány (az adattábla tanúsága szerint) megfelel az adott helyen robbanásveszélyt okozó anyag által támasztott követelményeknek (alkalmazási csoport, alcsoport, hőmérsékleti osztály)
	MF
	-


	Mivel a robbanásbiztos gyártmányon szemmel láthatóan olyan javítást, változtatást végeztek, amely befolyásolhatja a gyártmány robbanásbiztos kialakítását (résvastagság, határhőmérséklet stb.) a javítás, változtatás után, végeztek újabb darabvizsgálatot.
	MF
	-

	A robbanásbiztos lámpatestben az adott hőmérsékleti osztályra előírtnak megfelelő teljesítményű fényforrás került felhasználásra.**
	MF
	-

	A nyomásálló tokozás illeszkedő felületei épek, korróziós bemaródás, mechanikus behatás okozta sérüléstől mentes.**
	MF
	-

	A robbanásbiztos gyártmány fedele az összejelölésnek megfelelően felszerelt.**
	MF
	-

	Védettség kialakításának vizsgálata
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az alkalmazott villamos készülék és motor védettsége megfelel a környezet jellegére vonatkozó létesítési követelménynek, és nem látható rajta olyan külsérelmi nyom, amely feltételezhetően lerontja ezt a védettséget.
	MF
	-

	Túláramvédelem kialakításának vizsgálata
	Minősítés
	Megjegyzés

	A berendezésben alkalmazott biztosítók, kismegszakítók nincsenek áthidalva és a névleges áramerősségük nem nagyobb, mint az általuk védett szerkezet (vezeték) névleges (megengedett) áramerőssége.**
	MF
	-

	Az önműködő (a túláramvédelem által működtetett) kapcsolókat egymás után legalább háromszor be és ki kapcsolva megállapítva, hogy, üzembiztosan működőképesek. A névleges és a beállítási áramerősségek megfelelőek.**
	MF
	-


	Feszültségcsökkenési védelem kialakításának vizsgálata
	Minősítés
	Megjegyzés

	A főkapcsoló-berendezésnél a világítás a kapcsolóberendezés feszültségcsökkenési védelemmel el nem látott szakaszára csatlakozik és kikapcsolódás esetén üzemben marad-e.
	MF
	-

	Villamos forgógépek ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A villamos forgógépeknél fel vannak szerelve a távműködtetés vagy az automatikus működtetés bénítására, az indítás feltételekhez való kötésére és a vészkikapcsolásra szolgáló, a kisfeszültségű villamos berendezések létesítésére vonatkozó követelményeknek megfelelő készülékekkel, és szúrópróbával ellenőrizve megfelelő működőképességük.
	MF
	-

	Transzformátorok ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Transzformátoroknál a hűtőlevegő megfelelő, akadálytalan áramlása biztosított
	MF
	-

	Olajtranszformátorok olajszivárgás mentesek, az olaj nívószintje megfelelő, és a gázrelé (Buchholz-relé) légtelenített.
	MF
	-

	A takaréktranszformátorokat olyan célra használják, amelyre takarékkapcsolású transzformátort szabad alkalmazni, továbbá a többfázisú rendszer fázis- és nullavezetője közé kapcsolt takaréktranszformátor esetében a hálózat nullavezetője van a közös kapocshoz kötve.
	MF
	-

	Egyenirányítók ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az egyenirányítóknál megfelelő szellőzés hiánya vagy más ok rendellenes melegedést nem okoz.
	MF
	

	Akkumulátorhelyiségek ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az akkumulátorhelyiségben szellőzést megfelelő, és azt, hogy a helyiségben fejlődő gázok kiszellőzése veszélyhelyzetet nem okoz.
	MF
	

	Kondenzátorok ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A fázisjavító kondenzátoroknál a kondenzátorok kapcsolására a kapcsolókészülék típusa megfelelő (a kapacitív áram megszakítására alkalmas).
	MF
	-

	Kondenzátortelepek el vannak látva a leválasztás után fennmaradó töltés kis ütésére alkalmas ellenállásokkal.
	
	-

	A folyadékszigetelésű kondenzátorok a szigetelőfolyadék nem szivárog.
	
	-

	Világítási berendezések ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Mindazokon a helyeken, ahol csak törpefeszültségű világítás a megengedett, a lámpák megfelelnek-e az előírt követelményeknek. **
	MF
	-

	A tartalék világítás valamennyi lámpateste, fényforrása az előírt helyen és meghatározott módon van elhelyezve.
	MF
	-

	A tartalék világítás működése a megengedett legkisebb időtartamra biztosított.
	MF
	-

	Az üzemi világítás kimaradásakor a tartalék világítás és annak minden tagja működik.
	MF
	-

	A biztonsági világítás lámpatestei megfelelően jelölve vannak.
	MF
	-

	Az olyan terekben, amelyekben a helyettesítő világítás létesítése kötelező, az előírt helyettesítő világítás biztosított, továbbá megfelelő az elhelyezése céljának ellátásához. Működési próbával a helyettesítő világítási berendezés működőképessége ellenőrzött.
	MF
	-

	Kapcsolók ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A kapcsolóknál, amelyek működése közben várhatóan a készüléket elhagyó ív keletkezik, a várható ív útja éghető anyagoktól mentes.
	
	

	Típus vagy az adattábla alapján az alkalmazott kapcsolók névleges bekapcsolási, valamint megszakítási árama megfelel-e a beépítési hely követelményeinek
	
	

	Kapcsolókészülékek ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A kapcsolókészülékek el vannak látva a biztonság érdekében előírt figyelmeztető és azonosító feliratokkal és jelzésekkel (adattáblákkal stb.) és ezek a feliratok és jelzések egyértelműek, tartósak és könnyen felismerhetők, olvashatók.
	
	

	A kapcsolókészülékeknél, amelyek működése közben várhatóan a készüléket elhagyó ív keletkezik, a várható ív útja éghető anyagoktól mentes.
	
	

	Minden, szúrópróbával kiválasztott kapcsolókészüléket üzemszerű működtető energiájával egymás után legalább háromszor be és ki kapcsolva megállapítva, hogy működőképesek. A próba során ellenőrizve a biztonsági reteszelések működőképesség is. A kézi működtetésű kapcsolókészülék is legalább háromszor be és ki kapcsolva megállapítva, hogy működőképesek. **
	
	


	Dugós csatlakozók ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az áramütés elleni védelem kiépítésére kötelezett helyeken a dugaszolóaljzatok védőérintkezősek, épek és nincs olyan sérülésük, amely lehetővé tenné a sérülésüket.
	
	

	Lámpatestek ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A lámpatesteknél szükség esetén tapintással kell ellenőrizve, hogy azok nem melegítik fel veszélyes mértékben a közelükben lévő éghető anyagú szerkezeteket
	
	

	Biztosítók ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A biztosítók el vannak-e látva a biztonság érdekében előírt figyelmeztető és azonosító feliratokkal és jelzésekkel (adattáblákkal stb.) és ezek a feliratok és jelzések egyértelműek, tartósak és könnyen felismerhetők, olvashatók.
	
	

	A berendezésben alkalmazott biztosítóbetétek és aljzatok valamint a kismegszakítók nincsenek áthidalva és a névleges áramerősségük nem nagyobb, mint az általuk védett szerkezet (vezeték) névleges (megengedett) áramerőssége.**
	
	

	Műszerek ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A villamos energiaellátó rendszerbe beépített, biztonsági célokat szolgáló műszerek feszültség-, és árammentes állapotban nullát mutatnak, üzemszerű állapotban látható kitérést adnak. **
	
	

	Elosztótáblák ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az elosztótáblák el vannak látva a biztonság érdekében előírt figyelmeztető és azonosító feliratokkal és jelzésekkel (adattáblákkal stb.) és ezek a feliratok és jelzések egyértelműek, tartósak és könnyen felismerhetők, olvashatók.
	
	

	Az elosztótáblák biztosítói, kismegszakítói nincsenek áthidalva és a névleges áramerősségük nem nagyobb, mint az általuk védett szerkezet (vezeték) névleges (megengedett) áramerőssége.**
	
	

	Az elosztótáblák önműködő (a túláramvédelem által működtetett) kapcsolóit egymás után legalább háromszor be és ki kapcsolva megállapítva, hogy, üzembiztosan működőképesek. A névleges és a beállítási áramerősségek megfelelőek.**
	
	

	Tapintással ellenőrizve, hogy a táblán felszerelt készülékek nem melegedtek túl.
	
	

	Kapcsolóberendezések ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A kapcsolóberendezések olyan helyein, ahol különböző irányból érkező feszültségek párhuzamos kötése lehetséges, a fázisegyezőség fennáll. A fázisban nem egyező összekapcsolható feszültségek forgásiránya megegyező, és feltűnő felirat tiltja a párhuzamos kötést. A párhuzamos kötést gátló reteszelés működőképes.
	
	

	Több áramforrásról érkező feszültséget fogadó kapcsolóberendezés esetén megvannak-e a párhuzamos járás feltételei, vagy megfelelő módon meg van akadályozva a párhuzamos járás. Meg van akadályozva az, hogy az egyik áramforrás különálló táplálása esetén, ennek fogyasztói a másik áramforrás nullavezetőjét használják kiegyenlítő vezetékként. A kapcsolóberendezések kapcsolási rajzai rendelkezésre állnak és megfelelőek.
	
	

	Irányítástechnikai berendezések ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Az irányítástechnikai berendezések biztonságtechnikai célt szolgáló reteszelései működőképesek. **
	
	

	Vezetékek alkalmazhatóságának ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Földet vagy fémszerkezetet üzemi áramok vezetésére nem használnak.
	
	

	Vezetékek kiválasztásának ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A szabadon szerelt vezetékeknél a szerkezet megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt, a többi vezetékeknél az egyéb vizsgálatok céljára feltárt minden helyen, de legalább helyiségenként egy találomra kiválasztott helyen az alkalmazott vezetéktípus megfelel a létesítési, biztonsági követelményeknek.
	
	

	Vezetékek állapotának ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A szabadon szerelt vezetékeknél a szerkezet megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt, a többi vezetékeknél az egyéb vizsgálatok céljára feltárt minden helyen, de legalább helyiségenként egy találomra kiválasztott helyen, valamint a nem megfelelő szigetelési ellenállásúnak mért szakaszok szerszám használata nélkül hozzáférhető helyén a vezetékeken nincsenek szigetelési hiányosságok, és a vezetékek szigetelése túlterhelés vagy a hosszú használati idő következtében nem öregedett el.
	
	


	A vezetékek túláramvédelmének ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A vezetékek 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelmi eszközeinek (biztosító, kismegszakító stb.) beépítési helyén a tiltás ellenére nem helyeztek el túláramvédelmi eszközt (biztosítót, kismegszakítót) 1) a többfázisú vezetékek nullavezetőiben, 2) a többfázisú rendszerekről leágaztatott olyan egyfázisú szakaszokban, amelyeknél a túláramvédelemhez csatlakozó tápoldali vezetékrendszerben a nullavezető külön színnel jelölt, 3) a többvezetős (egyenáramú vagy egyfázisú) rendszerek középvezetőiben.**
	
	

	Az olyan egyfázisú vezetékrendszerekben, amelyeknél a nullavezető a túláramvédelem tápoldali kapcsához csatlakozó részen nincs külön színnel megjelölve van a nullavezetőben kötelező túláramvédelmi eszköz. **
	
	

	Vezetékek színjelzésének ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A szabadon szerelt vezetékeknél a szerkezet megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt, a többi vezetékeknél az egyéb vizsgálatok céljára feltárt minden helyen, de legalább helyiségenként egy találomra kiválasztott helyen az alkalmazott vezetékek színjelölése megfelel a létesítés vagy az ellenőrzés idején előírt  követelményeknek.
	
	

	Vezetékek elhelyezésének ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A szabadon szerelt vezetékeknél a szerkezet megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt, a többi vezetékeknél az egyéb vizsgálatok céljára feltárt minden helyen, de legalább helyiségenként egy találomra kiválasztott helyen az alkalmazott vezetékek létesítése megfelel a létesítési és biztonsági követelményeknek.
	
	

	Vezetékek elhelyezésének ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	Szigetelési ellenállás mérés
	
	Jegyzőkönyv

	Védőcsövek és tartozékainak elhelyezésének ellenőrzése
	Minősítés
	Megjegyzés

	A szabadon szerelt védőcsöveknél, és vezetékcsatornáknál a szerkezetek megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt, a többi védőcsöveknél, és vezetékcsatornáknál az egyéb vizsgálatok céljára feltárt helyeken, de legalább helyiségenként egy találomra kijelölt helyen az alkalmazott védőcső, és vezetékcsatorna típusa megfelel a létesítési biztonsági, követelményeknek.
	
	

	A szabadon szerelt védőcsöveknél, és vezetékcsatornáknál a szerkezetek megbontása nélkül szemmel követhető helyeken mindenütt a védőcsöveken, és vezetékcsatornákon, valamint ezek kötéseinél, csatlakozásainál nincs olyan törés, sérülés vagy más hiányosság, amely a védőcső, és vezetékcsatorna rendszert alkalmatlanná tenné céljának teljesítésére.
	
	

	A szerkezetek megbontása nélkül is látható dobozoknál mindenütt a dobozfedők a helyükön vannak.
	
	

	Kelt:
	Felelős felülvizsgáló:


**: Csak szúrópróba szerű ellenőrzések

