TÁJÉKOZTATÓ
Kábelvonalak dokumentációja
MSZ 13207 szerint

Erősáramú kábel meghatározása: (a továbbiakban kábel): az a villamos energia átvitelére használt termék, amelyet a rá vonatkozó termékszabvány közvetlenül földbe fektetésre is alkalmasnak nyilvánít, és a vezetőjét névleges keresztmetszet, szigetelését névleges feszültség megadásával jellemzi, alap terhelhetősége - az MSZ 13207-3 vagy a vonatkozó termékszabvány szerint - szabványosítva van.
Fektetési rajz (egy vagy több kábelt tartalmazhat):

Nyomvonal


Szerelvényei


Védműtárgyak




pontos helyzetét,

-a maradandó föld feletti létesítményekhez, azok hiányában a sokszögelési segédpontokhoz méretezve.
-A kábelvégekhez képest a kábel hosszában alkalmazott, folytonos méretjelöléssel.

Kábelleltár:

Kábelvonal azonossági jelölését


Kábel szabvány szerinti megnevezését


A kábelvonal szakaszainak hosszát


A kábelvonal kábelszerelvényeinek típusát és darabszámát


A kábelfektetést és a szerelést végző kivitelező nevét


A fektetés és a szerelés időpontját

Vizsgálati jegyzőkönyv

Erek és árnyékolás folytonosságának ellenőrzése


Erek szigetelési ellenállás mérése



Abszolút érték



Egymáshoz viszonyított értékei szerint (csak 0,6/1 kV Unévl felett)


A szigetelés feszültségpróbája (3,6/6 kV Unévl felett)

Burkolat feszültségpróbája (6/10 kV Unévl extrudált felett)

Fém tartószerkezetek földelési ellenállásának mérési jegyzőkönyve (Ha vannak ilyenek)
Építési napló

A kábelvonalak vizsgálati jegyzőkönyvének tartalma

Erek és árnyékolás folytonosságának ellenőrzése

Erek szigetelési ellenállás mérése

Minden egyes ér szigetelési ellenállását meg kell mérni

Mérőfeszültség 1-4 kV, mutató állandósult állapota, de min. 1 perc múlva leolvasva,

Mérés:

I. erenként árnyékolt (radiális)

vizsgált ér vezetője-árnyékolás között

II. nem radiális

vizsgált ér vezetője-köpenyszerkezet fém szerkezeteivel összekötött többi vezető között

III. árnyékolás nélküli

vizsgált ér vezetője-többi ér egymással összekötött vezetője között

Minősítés:
a., az erek szigetelési ellenállásainak abszolút értéke szerint

táblázatokból (Rszámított=Rmért*l*n [MΩ*km])

megfelelő, ha: Rszámított ≥ Rtáblázat
b., az erek egymáshoz viszonyított értékei szerint

megfelelő, ha: számtani átlag +/- 20%

0,6/1 kV-os erősáramú kábelekre és jelzőkábelekre nem kell.

Megjegyzés minősítéshez:

a., Rszám>Relőírt*0,8 és/vagy

b., számtani átlag +/- 50%

indokolt esetben üzembe helyezhető.

A szigetelés feszültségpróbája:

3,6/6 kV és annál nagyobb névleges feszültségű kábeleknél kell. – MSZ 146 szerint

Burkolat feszültségpróbája:

6/10 kV és ennél nagyobb névleges feszültségű, talajba fektetett extrudált szigetelésű kábelek burkolatán kell – MSZ 146 szerint.

Fém tartószerkezetek földelési ellenállásának mérési jegyzőkönyve

Példák a szigetelési ellenállás mérés jegyzőkönyvére
Figyelembe vett szabványok:
MSZ 13207:2000 – 06/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSZ 1585:2009 – Villamos berendezések üzemeltetése
	Kábel típusa: I. erenként árnyékolt (radiális)
	l[km]:
	n:

	 
	R [MΩ]
	Rszám [MΩ*km]
	Minősítés

	L1-árnyékolás
	 
	 
	 

	L2-árnyékolás
	 
	 
	 

	L3-árnyékolás
	 
	 
	 

	N-árnyékolás
	 
	 
	 


	Kábel típusa: II. nem radiális
	l[km]:
	n:

	 
	R [MΩ]
	Rszám [MΩ*km]
	Minősítés

	L1-L2, L3, N, árnyékolás
	 
	 
	 

	L2-L1, L3, N, árnyékolás
	 
	 
	 

	L3-L1, L2, N, árnyékolás
	 
	 
	 

	N-L1, L2, L3, árnyékolás
	 
	 
	 


	Kábel típusa: III. 4 eres nem árnyékolt
	l[km]:
	n:

	 
	R [MΩ]
	Rszám [MΩ*km]
	Minősítés

	L1-L2, L3, PEN
	 
	 
	 

	L2-L1, L3, PEN
	 
	 
	 

	L3-L1, L2, PEN
	 
	 
	 

	PEN-L1, L2, L3
	 
	 
	 


	Kábel típusa: III. 5eres nem árnyékolt
	l[km]:
	n:

	 
	R [MΩ]
	Rszám [MΩ*km]
	Minősítés

	L1-L2, L3, N, PE
	 
	 
	 

	L2-L1, L3, N, PE
	 
	 
	 

	L3-L1, L2, N, PE
	 
	 
	 

	N-L1, L2, L3, PE
	 
	 
	 

	PE-L1, L2, L3, N
	 
	 
	 


Segédletek, Rszámított meghatározásához
	PVC-szigetelésű, 0,6/1 és 3,6/6 kV névleges feszültségű kábelek szigetelési elenállásának változása a hőmérséklet függvényében (n tényező)

	A kábel hőmérséklete, C
	n tényező
	A kábel hőmérséklete, C
	n tényező

	
	0,6/1 kV
	3,6/6 kV
	
	0,6/1 kV
	3,6/6 kV

	5
	0,10
	0,49
	23
	1,85
	1,34

	6
	0,12
	0,51
	24
	2,35
	1,60

	7
	0,14
	0,53
	25
	2,90
	1,97

	8
	0,17
	0,55
	26
	3,40
	2,35

	9
	0,20
	0,57
	27
	4,00
	3,05

	10
	0,23
	0,60
	28
	4,90
	3,52

	11
	0,25
	0,61
	29
	5,65
	4,33

	12
	0,29
	0,65
	30
	6,60
	5,15

	13
	0,33
	0,67
	31
	8,40
	6,25

	14
	0,40
	0,71
	32
	9,75
	7,46

	15
	0,46
	0,75
	33
	12,10
	9,09

	16
	0,51
	0,79
	34
	14,70
	10,90

	17
	0,60
	0,83
	35
	17,60
	13,00

	18
	0,72
	0,88
	36
	20,70
	14,90

	19
	0,85
	0,94
	37
	23,50
	17,50

	20
	1,00
	1,00
	38
	27,00
	21,30

	21
	1,25
	1,09
	39
	32,50
	25,00

	22
	1,50
	1,20
	40
	36,50
	28,60


	PVC szigetelésű kábelek legkisebb szigetelési ellenállása 20 C hőmérsékleten

	A vezető névleges keresztmetszete, mm2
	A szigetelési ellenállás legkisebb értéke, MΩ*km

	
	0,6/1 kV-os kábelek
	3,6/6 kV-os egy- és többerű kábelek

	
	egyerű
	többerű
	

	4
	8
	50
	-

	6
	
	
	-

	10
	
	
	-

	16
	
	
	-

	25
	
	
	-

	35
	4
	40
	100

	50
	
	
	90

	70
	
	
	80

	95
	2
	30
	70

	120
	
	
	60

	150
	
	
	55

	185
	
	
	50

	240
	
	
	45

	300
	
	
	40

	400
	
	
	35

	500
	
	
	30

	625
	
	
	25

	800
	
	
	20

	1000
	
	
	15


Kis kiegészítés

A kábelvonal átadása során célszerű ellenőrizni:
-a kábelvonal a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően, a jóváhagyott tervdokumentáció szerint létesült-e; 

-az előírt típusú, szerkezetű és keresztmetszetű kábeleket és kábelszerelvényeket alkalmazták-e; 

-a kábelalagutak, a közműalagutak, a kábelfolyosók, a közműfolyosók az érvényes előírások szerint létesültek-e; 

-a kábel árnyékolásának, illetve fémköpenyének, valamint páncélzatának földelése a tervnek és a szerelési utasításnak megfelel-e; 

-az egyerű kábelek megfogása nem képez-e mágnesesen zárt kört; 

-a kábelvonalról a kivitelező által készített dokumentáció (fektetési rajz, kábelleltár stb.) a tényleges állapotot rögzíti-e; 

-a beépített, felhasznált kábelek és kábelszerelvények a szabványelőírások követelményeit kielégítik-e; 

-a vizsgálati jegyzőkönyvben rögzített mérési eredmények (a vezetők és az árnyékolás folytonosságának ellenőrzése, a kábelvonal szigetelésének ellenállása, a feszültségpróbák, a fém tartószerkezetek földelésének ellenállása) kielégítik-e a vonatkozó szabványokban előírt értékeket; 

A kábelvonal bejárása során a következőket célszerű ellenőrizni:
-a fázisok azonosítása és jelölése megtörtént-e; 

-szabadvezetékhez közvetlenül csatlakozó 6/10 kV és ennél nagyobb névleges feszültségű kábelvonal esetén ellenőrizni kell, hogy a túlfeszültség-védelmi irányelv szerint előírt túlfeszültségvédelem megvalósult-e. 

-a nem a talajban fekvő kábelek hűlése megfelelő-e (ellenkező esetben -a hűlési viszonyok megjavításáig -a kábelvonalat csak korlátozottan szabad terhelni); 

-a több párhuzamos, egyerű kábelből felépített háromfázisú rendszer fektetési sorrendje megfelel-e az előírásoknak
-a kábelek épületbe való bevezetésénél a nyílásokat megfelelően tömítették-e; 

-a födémen átvezetett kábelek nyílásainak lezárása megakadályozza-e kisebb állat (pl. patkány) bejutását vagy szennyeződés behatolását; 

-a zárt kábelterek bejáratainál elhelyezték-e az előírt tűzvédelmi berendezéseket; 

-a szellőzőnyílások, aknák közelében, valamint a kábelalagutakban nem tárolnak-e olyan anyagot, amelynek pora és/vagy gőze káros az egészségre, illetve tűz-és robbanásveszéllyel jár; 

-a bújható kábelcsatorna, kábelalagút, kábelfolyosó, közműfolyosó közlekedési útvonalain nincs-e mozgást akadályozó tárgy. 

