MINTA

JEGYZŐKÖNYV

javítás (EN 50678) vagy időszakos ellenőrzés (EN 50699) utáni eszközvizsgálatról

Ügyfél/megrendelő adatok:

Vállalkozó

(vizsgálatot végezte):

| A vizsgálat oka: Első vizsgálat Ismételt vizsgálat Javítás után vizsgálat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizsgálat a következő szerint: EN 50678/2020 EN 50699/2020 |  |  |  |
| Vizsgálóeszköz: | Gyártó: Típus: Sorozatszám vagy vizsgálati szám: |  |  |
| Tesztelt eszközök száma (a vizsgálati – mérési jegyzőkönyv szerint): ebből megfelelt: ebből nem felelt meg: |  |  |  |
| A vizsgálati jegyzőkönyv szerinti elektromos készülékek/munkaeszközök – mérési jegyzőkönyv sikeres vizsgálattal – megfelelnek az elektrotechnika általánosan elfogadott szabályainak |  |  |  |
| A vizsgálati jegyzőkönyv szerinti berendezéseket/munkaeszközöket – mérési jegyzőkönyv sikerestelen vizsgálattal – nem biztonságosnak minősítette, és nem felelnek meg az elektrotechnika általánosan elfogadott szabályainak. Ezeket a készülékeket nem szabad tovább üzemeltetni! |  |  |  |
| Megrendelő, helyi megbízott: Hely, dátum: Aláírás (a jegyzőkönyvet átvettem): |  | Felülvizsgáló: Hely, dátum: Aláírás: |  |
| A következő vizsgálati időpont az előírások szerint: |  | Ajánlott vizsgálati időpont a teszteredmények/kockázatértékelés alapján: |  |

| Sorszám: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyilvántartási szám |  |  |  |  |  |  |  |
| Eszköz megnevezés |  |  |  |  |  |  |  |
| Modell/típus |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyári szám/sorozatszám |  |  |  |  |  |  |  |
| Osztály |  |  |  |  |  |  |  |
| Csatlakozás 1-/3 fázis |  |  |  |  |  |  |  |
| A csatlakozókábel hossza (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Névleges feszültség | V |  |  |  |  |  |  |
| Névleges áram | A |  |  |  |  |  |  |
| Frekvencia (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Névleges teljesítmény (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Szemrevételezés | OK |  |  |  |  |  |  |
|  | NOT OK |  |  |  |  |  |  |
| Megjegyzések (pl. kisebb hibák esetén, amelyek még nem indokolják a leselejtezés) |  |  |  |  |  |  |  |
| Védővezeték ellenállás (RPE) Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| Szigetelési ellenállás (RISO) MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Védővezető áram (IPE) mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Szivárgóáram (ISL) mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Érintési áram (IB) mA |  |  |  |  |  |  |  |
| RCD | Leoldási idő (ms) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kioldási áram (mA) |  |  |  |  |  |  |
| Teszt | OK |  |  |  |  |  |  |
|  | NOT OK |  |  |  |  |  |  |
| Megjegyzések (a vizsgálatok eredményei, pl. csapágyzaj) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizsgálat | OK |  |  |  |  |  |  |
|  | NOT OK |  |  |  |  |  |  |
| Megjegyzések (pl. korlátozások, folyamatos/időszakos működé) |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelölés/Ellenőrző matrica |  |  |  |  |  |  |  |

Az EN 50678 vagy az EN 50699 szerinti vizsgálati protokoll

javítás (EN 50678) vagy időszakos ellenőrzés (EN 50699) utáni eszközvizsgálat jegyzőkönyveként

Bevezetés

Ez a vizsgálati jegyzőkönyv dokumentálja a készülékek javítása után az EN 50678 vagy a készülékek időszakos ellenőrzésére vonatkozó EN 50699 szerinti ellenőrzést. Mindkét szabvány követelményei annyira hasonlóak, hogy közös protokollsablon használható hozzájuk. Alkalmazásuk során azonban figyelembe kell venni a két szabvány közötti különbségeket.

Az audio-videó és az információ technológiai eszközök javítási tesztsorozataival egyéb szabványok fogalmaznak meg követelményeket. Ez a jegyzőkönyv ezekkel nem foglalkozik!

A jegyzőkönyvet kifejezetten nagyobb mennyiségű próbadarab tesztelésére állították össze.

Az alábbi magyarázatok célja, hogy tájékoztatást nyújtsanak a tesztek tartalmáról és végrehajtásáról, valamint a vizsgálati protokoll alkalmazásáról de nem helyettesítik a szabványok ismeretét!

A szabványok szerint elvégzendő vizsgálat

A vizsgálatok menetét a következő sorrendben kell elvégezni:

- Szemrevételezés (lálapot felmérés)

- Védővezető ellenállás mérése

- Szigetelési ellenállás mérése (ha lehetséges)

- Az IsL (szivárgó áram) mérése, IPE (védővezető áram) mérése védővezetékkel ellátott készülékeken

- Az IB érintési áram mérése

- A tápáramkörről való biztonságos leválasztás igazolása (SELV és PELV esetén)

- A leválasztott bemenetek (pl. mérőműszerek, hálózati analizátorok stb.) által generált IsL védővezető áram mérése

- Egyéb védőeszközök hatékonyságának igazolása

- A feliratok ellenőrzése

- Funkcionális teszt (a EN 50699 szerinti vizsgálatokhoz ajánlott)

- A hálózati csatlakozó vezetékek polaritásának ellenőrzése (csak javítás után)

- Értékelés, dokumentáció/vizsgálati jelentés

Minden egyes vizsgálatnak sikeresnek kell lennie egy újabb vizsgálat megkezdése előtt. Ha az egyedi vizsgálat nem kivitelezhető, az ellenőrzőnek kell megítélnie a biztonságot, meg kell indokolnia és dokumentálnia kell. A EN 50678 vagy az EN 50699 szabványban megadott határértékek túllépése esetén a termékszabványok határértékei érvényesek. Az EN 50699 szerint a gyártó által megadott értékek is használhatóak. A tapasztalt hibákat/hiányokat, például a leselejtezést még nem indokoló kisebb hibákat, a határértékekhez való közelítést, az üzemi viselkedés rendellenességeit stb. a megjegyzés mezőkben dokumentálni kell.

A legtöbb esetben elegendő a határértékek betartásának dokumentálása (kivétel: pl. védővezetékáram mérése). A hibára utaló értékelésben célszerű a mért értékeket dokumentálni és a régi jegyzőkönyvek alapján követni az értékek változását.

Szemrevételezés

A szemrevételezés az első és legfontosabb ellenőrzés. Arra szolgál, hogy azonosítsa a külső hibákat, és biztosítsa az eszköz alkalmasságát a felhasználási hely szerint (a megfelelőséget írásban rögzíteni kell a jegyzőkönyvben). Ellenőrizni kell a felhasználás helyére való alkalmasságot, (ha lehetséges).

A szemrevételezés részeként meghatározzák a készülékre alkalmazandó védelmi intézkedéseket (beleértve a védelmi osztályokat is), amelyek meghatározzák a további méréseket.

A vizsgálati jegyzőkönyvbe az ellenőrzés összefoglalásaként az "OK" vagy "NEM OK" jelölés szerepel. Ennek feltétele, hogy az ellenőrző szakképzett személy szakképzett villanyszerelő legyen, aki ismeri a szabványokat/előírásokat és az elvégzendő feladatokat.

Védővezető ellenállás mérése

A mérés a védővezeték ellenállásának, kialakításának, épségének, megfelelő állapotának igazolására szolgál.

A mérés magában foglalja a teljes védővezeték-útvonal vizsgálatát, valamint a kábelek és csatlakozókábelek mozgatását az ellenállásmérés során.

Megfelelő mérőszondákat kell használni, és a mérési pontokat meg kell tisztítani.

| Csatlakozás: | Határok: |
| --- | --- |
| A csatlakozókábel ≤ 1,5 mm² vezeték-keresztmetszet esetén | ≤ 0,3 Ω - 5 m csatlakozókábelig, plusz 0,1 Ω minden további 7,5 m -ig max. 1,0 Ω |
| A csatlakozókábel vezetékkeresztmetszete > 1,5 mm² és egyéb kábelhosszak esetén | a hosszúság, a keresztmetszet és az érintkező ellenállások (0,1 Ω) R = x l/A + 0,1 Ω |

Megjegyzés: A tápáramkörről le nem választott berendezések tesztelésekor párhuzamos földelési használhatók. Ezt a dokumentációban (vizsgálati jegyzőkönyvben) szerepeltetni kell.

Szigetelési ellenállás mérése

A mérést az aktív alkatrészek és az összes érinthető vezető alkatrész között kell végezni, beleértve a védővezetékeket is (kivéve a PELV-et).

Javítás után (EN 50678) a SELV/PELV áramkörök mérését az aktív részek és a primer áramkör aktív részei között kell végezni.

A mérések során minden szabályozót és kapcsolót bekapcsolt állapotba kell tenni.

Betartandó határértékek: az EN 50678 vagy az EN 50699 1. táblázata szerint

| Teszt objektum |  | Határérték |
| --- | --- | --- |
| A hálózat veszélyes aktív/feszültség alatt álló részei a védővezetékek és a védővezetékhez csatlakoztatott érinthető vezető részek között | Általános | 1,0 MΩ |
|  | Fűtőelemekkel ellátott készülékek | 0,3 MΩ |
|  | Készülékek fűtőelemei > 3,5 kW teljesítmény (ha a szigetelési ellenállást kisebb, a készülék akkor is rendben van, ha a védővezető áramhatárát a mérésnél lépi túl) | 0,3 MΩ |
| A hálózat veszélyes aktív / feszültség alatt álló részei és a vezetőképes részek között, amelyeket a védővezetékkel nincsenek összeköttetésbe (elsősorban a II. védelmi osztályú készülékekben, de az I. védelmi osztályba tartozó berendezések esetébe is) |  | 2,0 MΩ |
| A hálózati tápegység veszélyes aktív / feszültség alatt álló részei és a szigetelés vagy az érinthető vezetőképes részek valamint a SELV, PELV vezetők között. I. vagy II. védelmi osztályú készülékekben (biztonsági leválasztás) |  |  |
| Javítás után a SELV/PELV áramkör veszélyesen aktív részei és a primer áramkör aktív részei között (biztonsági leválasztás) |  |  |
| Veszélyes aktív / feszültség alatt álló alkatrészek a SELV, PELV áramkörökbe az érinthető vezető alkatrészek között törpefeszültségnél |  | 0,25 MΩ |

Megjegyzések:

- Az aktív vezetők és a védővezetők közötti védőimpedanciák esetén az ellenállást határértéknek kell tekinteni.

- Feszültségfüggő kapcsolóelemekkel rendelkező készülékek esetében a mérés elmarad.

Megjegyzések: EN 50699

- A mérés elhagyható azoknál az eszközöknél, amelyeket a mérés károsíthat. Példák: Informatikai berendezések, audio eszközök, stb.

- A 25 V AC vagy 60 V DC feszültségnél kisebbel táplált készülékek mentesülnek a méréses vizsgálatok alól. A vizsgálatot az IEC 60417 szerint a készülékek érinthető, vezetőképes részein és tápfellátásán kell elvégezni ≥ 25 V AC vagy ≥ 60 V DC feszültséggel. (III. osztály)

Az IPE védővezető szivárgóáram mérése

EN 50678: A mérést minden védővezetékkel ellátott eszközön el kell végezni.

EN 50699: A mérést minden védővezetékkel rendelkező eszközön el kell végezni, kivéve azokat, amelyek állandóan a tápegységhez vannak csatlakoztatva.

A mérést minden aktív vezetőnél (villásdugó mindkét érintkezőjénél) és a vizsgálandó eszköz összes kapcsolóállásában el kell végezni.

Az egyes esetekben mért legmagasabb értéket kell dokumentálni.

A mérés elhagyható a hosszabbító kábelek, a levehető készülékcsatlakozó kábelek, az aktív vezetők és a védővezetékek közötti elektromos alkatrészek nélküli mobil aljzatok esetében pl felvonulási szekrény (kalocsa).

A következő három mérési módszer alkalmazható:

- közvetlen mérés

- maradékáramú módszer

- alternatív módszer

Megjegyzés: Az alternatív módszer csak szakképzett villanyszerelő felelősségére alkalmazható, és csak akkor, ha a szigetelési ellenállás mérését előzőleg hibátlanul teljesítették. Nem használható hálózati feszültségfüggő kapcsolóeszközökön! pl. frekvenciaváltó stb.

Határok

| Eszköz típusa | Határérték |
| --- | --- |
| Eszközök általában | 3,5 mA |
| Bekapcsolt fűtőelemmel és 3,5 kW > teljesítménnyel rendelkező készülékek | 1 mA/kW de legfeljebb 10 mA |

Megjegyzés: A határértékek túllépése a következő esetekben fogadható el:

- az eszközszabványban (termékszabványban) előírt vagy a gyártó által az eszköz dokumentációjában meghatározott eltérési érték esetén

- A készülék "új állapotában" lévő értékét határozzuk meg. ( új készülékek első ellenőrzése esetén a mért értéket később határértékként lehet alkalmazni)

- EN 50699: Az ipari csatlakozókkal (IEC 60309 / CEE) rendelkező készülékek nagyobb szivárgási árammal rendelkezhetnek. A szabvány azonban nem határoz meg értékeket ezekre.

Az IB érintkezési áram mérése

A mérést minden olyan érinthető vezető részen el kell végezni, amely nincs csatlakoztatva a védővezetőhöz.

A mérést minden aktív vezetőnél (villásdugó mindkét érintkezőjénél) és a vizsgálandó eszköz összes kapcsolóállásában el kell végezni.

Ha a különböző potenciállal rendelkező vezetőképes részeket egy kézzel egyszerre meg lehet érinteni, az értéket az egyes érintkezési áramok összegéből kell meghatározni. SELV/PELV-t tartalmazó hordozó alkatrészek vagy informatikai eszközök esetében a mérés elhagyható, ha a mérési folyamat károsíthatja a készüléket. A védővezetékáram-méréshez hasonlóan mindhárom mérési módszer ugyanazokkal a korlátozásokkal használható.

Határok

| Eszköz típusa/eszközrész | Határérték |
| --- | --- |
| Érinthető vezetőképes alkatrészek, amelyek nincsenek csatlakoztatva a védővezetékhez | 0,5 mA |
| III. osztályú készülékekhez | Mérés nem szükséges |

A tápáramkörről való biztonságos leválasztás igazolása (SELV és PELV esetén)

Az ellenőrzés minden olyan eszközre vonatkozik, amely biztonsági transzformátorral vagy kapcsolóüzemű tápegységgel és SELV vagy PELV feszültséggel rendelkezik a kimeneti oldalon.

A védőhatást a következő mérésekkel kell igazolni:

- A SELV/PELV feszültség mérése (Ennek meg kell felelnie a SELV/PELV előírásoknak, és meg kell felelnie a készülék specifikációja szerinti névleges feszültségnek. Előfordulhat, hogy a nyitott áramkör esetén a feszültség magasabb - ezt figyelembe kell venni.)

- Szigetelési ellenállás mérése (iso táblázat szerint; lásd fent)

  - primer és szekunder között

  - szekunder és az érinthető alkatrészek között

Leválasztott bemenet/kimenet által generált szivárgási áram ISL Un > 50 V AC/120 V DC (földfüggetlen kimenet)

Ilyenek például a méréshez szükséges berendezések: teljesítményanalizátorok, multiméterek, oszcilloszkópok stb.

A védővezető áramának és az érintési áramnak a fentiek szerinti mérése mellett megmérik a szivárgási áramot, amelyet névleges feszültséggel a készülék megfelelő bemeneteire csatlakoztatnak. Ha a névleges feszültség szintjén nem áll rendelkezésre feszültségforrás, a szabvány lehetővé teszi az alternatív módszerrel alkalmazott feszültség használatát és az eredmény extrapolálását a legmagasabb névleges feszültségre.

Egyéb védőeszközök hatékonyságának igazolása

Ha a berendezésen más védőelemek is vannak (pl. maradékáram-kioldók, szigetelés-felügyeleti eszközök, túlfeszültség-védelmi berendezések stb.), amelyek az elektromos biztonságot szolgálják akkor az ellenőrző személynek vizsgálni kell, hogy a védelmi intézkedés/működés megfelelő és alkalmazni kell a védelmi eszközre ajánlott vizsgálati módszert. Ha például maradékáram-kioldók állnak rendelkezésre kiegészítő védelemként, akkor a kioldási időt igazolni kell.

A funkcióteszt itt az maradékáram-kioldók aktiválása a teszt gombbal vagy a szigetelésellenőrző hang- fényjelzője.

A feliratok ellenőrzése

Az egyedi ellenőrzések befejezése után a feliratokat biztonsági okokból ellenőrizni kell.

Vizsgálat

Javítás és módosítás után (új, javítás) funkcionális teszteket kell végezni. Az ellenőrző személy azonban eldöntheti, hogy elegendő-e a részleges vizsgálat.

Ismételt vizsgálatok esetében a EN 50678 nem említi a funkcionális vizsgálatot. De mindenképpen ajánlott.

Értékelés és dokumentáció/vizsgálati jelentés

Ha az összes előírt egyedi tesztet teljesítették, a tesztet sikeresnek kell tekinteni, és ennek megfelelően dokumentálni kell.

A vizsgálaton átesett eszközöket ennek megfelelően meg kell jelölni (pl. ellenőrző matricával).

Azokat az eszközöket, amelyek nem feleltek meg a vizsgálatnak, egyértelműen el kell távolítani, használaton kívül kell helyezni (pl. egyértelműen nem biztonságosként megjelölve)

A kezelőt/megrendelőt/üzemi megbízottat tájékoztatni kell a vizsgálat negatív eredményéről. Az ellenőrző személynek írásban és előtte szóban is tájékoztatni kell a megrendelőt vagy a megrendelő képviselőjét az esetlegesen felmerült hibákról, hiányosságokról.

A berendezés használóit/kezelőt/megrendelőt/üzemi megbízottat tájékoztatni kell a veszélyes hibákról és a lehetséges problémákról (pl. ha a teszt nem megfelelő használatra vagy idő előtti kopásra utaló jeleket tárt fel).

A vizsgálati jegyzőkönyvet írásba át kell vetetni a megrendelővel vagy annak megbízott képviselőjével.