Név Cég Logo stb.

villamos biztonsági felülvizsgálat VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017 napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7:712:2016 és MSZ EN 62446-1:2022 Munkaszám: A felülvizsgálat helye: Megrendelő cég adatai: Az üzemi kísérő(k) vagy a megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó(k) neve: A felülvizsgálat időtartama: A felelős ellenőrzést végrehajtó: Végzettség(ek) és bizonyítvány(ok) száma(i)1: Érintésvédelmi felülvizsgáló (ÉV): Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálója (EBF): Villamos Biztonsági Felülvizsgáló (VBF): Továbbképzést igazoló dokumentum száma2: Érintésvédelmi felülvizsgáló: Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálója: Villamos Biztonsági Felülvizsgáló: Tűzvédelmi szakvizsga dokumentum száma3: Jelen dokumentum megfelel a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § 33. pontjának: villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát – 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet általi módosítás. Tartalom: - Alapdokumentáció4 - Jegyzőkönyvek5 - Bizonylatok5 - Végzettség igazolása 1 A szükséges végzettség: Érintésvédelmi felülvizsgáló és Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálója együttesen vagy Villamos Biztonsági Felülvizsgáló. Ezen végzettségek igazoló dokumentum másolatát a dokumentációhoz csatolni kell. 2 A továbbképzési igazolás szükséges, amennyiben a képesítés megszerzése vagy a legutolsó továbbképzés óta eltelt öt év. A továbbképzésnek magában kell foglalnia ÉV és EBF továbbképzést vagy VBF továbbképzést. Ezen végzettségek igazoló dokumentum másolatát a dokumentációhoz csatolni kell. 3 A tűzvédelmi szakvizsga dokumentumának másolatát a dokumentációhoz csatolni kell. 4 – Az Alapdokumentáció tartalmazza a Tájékoztató megrendelő részére iratot (5. oldal) 5 – Jelen dokumentáció Minősítő Irata csak ezen jegyzőkönyvekkel és bizonylatokkal EGYÜTT érvényes.

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT - MSZ HD 60364-6:2017 VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7:712:2016 és 62446-1:2022 |
| --- |
| MINŐSÍTŐ IRAT Tárgyi erősáramú villamos berendezésen elvégeztük az MSZ HD 60364-6:2017 szerinti, üzemszerű használatbavétel előtti felülvizsgálatát. A felülvizsgált erősáramú berendezés az MSZ HD 60364-6:2017 szerint MEGFELELŐ A minősített – vizsgált – terület pontos meghatározása: Jelen dokumentációban és a mellékletét képező jegyzőkönyvekben és bizonylatokban felsorolt érintésvédelmi módok, rendszerek, kiegészítő védelmek, berendezések, eszközök és áramkörök. Üzemeltető, felelős vezető, tulajdonos, felhasználó kötelességei: - Tárgyi villamos-berendezés rendeltetésszerű használata, illetve ennek biztosítása kötelező - Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése, illetve elvégeztetése kötelező - Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával. - Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az előírt érintésvédelemmel kapcsolatos vizsgálatokat el kell végezni – az erre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, illetve ezek változásait nyomon kell követni és be kell tartani, illetve tartatni. - 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről - 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § előírásainak betartása – amennyiben vonatkoznak - 54/2014 (XII. 5) BM rendeletben foglalt vonatkozó követelmények, előírások megtartása - Létesítmény felelős vezetője pluszkövetelményeket megszabhat A következő Villamos Biztonsági Felülvizsgálat elvégzésének legkésőbbi időpontja 202X. XX. XX. Villamos berendezés leírása*: |
| *A villamos berendezés fajtájától függően a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet adott időszakon belül további Villamos Biztonsági Felülvizsgálatot ír elő. (1. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez - Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 1.13.2. és 1.13.3. pont. |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT - MSZ HD 60364-6:2017 VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7:712:2016 és 62446-1:2022 |  |
| MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK A villamos berendezés névleges feszültsége: 400/230 V 50 Hz A villamos hálózat rendszere: TN-C-S A villamos hálózat földelési típusa: Alapvető érintésvédelmi mód: Táplálás önműködő lekapcsolása - nullázás Betáplálás módja: kábel Létesítés/legutóbbi felújításának éve: A felülvizsgálattal kapcsolatos előírások: 1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványmódosításról, módosította. 2011. évi CXII. törvény 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről 54/2014 (XII. 5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A felülvizsgálattal kapcsolatos főbb szabványok (lásd még a Vizsgálati eredmények összefoglalása részt): MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése MSZ EN 61557-1:2007 Általános követelmények MSZ HD 60364-7-712:2016 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények – Napelemes (PV-) rendszerek MSZ EN 62446-1:2022 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak MSZ EN 61140:2016 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése A felülvizsgált rendszerek és védelmi módok és érintésvédelmi osztályok (aláhúzandó, kiemelendő stb.): Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása - TN-C rendszer; TN-S rendszer; TN-C-S rendszer (TN) - TT rendszer (TT) - IT rendszer (IT) Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés (KMSZ) Védelmi mód: villamos elválasztás (VELV).) Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség (SELV, PELV)) Kiegészítő védelmek: - áram-védőkapcsolók (RCD) - kiegészítő egyenpotenciálú összekötés (KEPH) Egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH) Alapvédelem: - Aktív részek alapszigetelése (ASZ) - Védőfedések (VF) - Védőburkolatok (VB) Érintésvédelmi osztályok - 0-s érintésvédelmi osztály (0) - I-es érintésvédelmi osztály – PE-t igényló szerkezetek (I) - II-es érintésvédelmi osztály – kettős vagy megerősített szigetelésű szerkezet (II) - III-érintésvédelmi osztály – törpefeszültségű szerkezetek (III) |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT - MSZ HD 60364-6:2017 VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE NAPELEMES (PV) ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK MSZ HD 60364-7:712:2016 és 62446-1:2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható; NV – nem vizsgált |  |  |  |
| A rögzített villamos berendezés szerkezetei szemrevételezése alapján: |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a, megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), |  | MF | - |
| b, az MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük, és |  | MF | - |
| c, nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot. |  | MF | - |
| Szemrevételezés során történt ellenőrzések: |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) az áramütés elleni védelmi mód (lásd az IEC 60364-4-41-et); |  | MF | - |
| b) tűzgátló szerkezetek és a tűz továbbterjedésének megakadályozására szolgáló más óvintézkedések, valamint a hőhatások elleni védelem megléte (lásd az IEC 60634-4-42-t és az IEC 60364-5-52:2009 527. fejezetét) |  | MF | - |
| c) a vezetők megfelelő kiválasztása a megengedett áram szempontjából (lásd az IEC 60364-4-43-at és az IEC 60364-5-52:2009 523. fejezetét) |  | MF | - |
| d) a védelmi eszközök és a megfigyelőkészülékek kiválasztása, beállítása, szelektivitása és koordinációja (lásd az IEC 60364-5-53:2001 536. fejezetét) |  | MF | - |
| e) ahol elő van írva, a megfelelő túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) kiválasztása, elhelyezése és szerelése (lásd az IEC 60364-5-53:2001-et és az IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015 534. fejezetét) |  | MF | - |
| f) a megfelelő leválasztó- és kapcsolókészülékek kiválasztása, elhelyezése és szerelése (lásd az IEC 60364-5-53:2001 536. fejezetét) |  | MF | - |
| g) a villamos szerkezetek és a védelmi módok külső hatásoknak és mechanikai igénybevételeknek megfelelő kiválasztása (lásd az IEC 60364-4-42:2010 422. fejezetét, az IEC 60364-5-51:2005 512.2. szakaszát és az IEC 60364-5-52:2009 522. fejezetét) |  | MF | - |
| h) a nulla- és a védővezető megjelölése (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514.3. szakaszát) |  | MF | - |
| i) a kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok vagy hasonló információk megléte (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514.5. szakaszát) |  | MF | - |
| j) az áramkörök, túláramvédelmi eszközök, kapcsolók, csatlakozókapcsok stb. megjelölése (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514. fejezetét) |  | MF | - |
| k) a kábelek és vezetékek végződéseinek és csatlakozásainak megfelelősége (lásd az IEC 60364-5-52:2009 526. fejezetét) |  | MF | - |
| l) a földelőberendezések, a védővezetők és azok csatlakozásainak kiválasztása és szerelése (lásd az IEC 60364-5-54-et) |  | MF | - |
| m) a szerkezetek könnyű kezeléséhez, azonosításához és karbantartásához szükséges hozzáférhetőség (lásd az IEC 60364-5-51:2005 513. és 514. fejezetét) |  | MF | - |
| n) az elektromágneses zavarok elleni intézkedések (lásd az IEC 60364-4-44:2007 444. fejezetét) |  | MF | - |
| o) a test csatlakoztatása a földelőberendezéshez (lásd az IEC 60364-4-41:2005 411. fejezetét) |  | MF | - |
| p) a kábel- és vezetékrendszerek kiválasztása és szerelése (lásd az IEC 60364-5-52:2009 521. és 522. fejezetét) |  | MF | - |
| Váltakozó áramú oldal – műszeres, méréses vizsgálatok MSZ HD 60364-6:2017 szakaszai szerint |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) a vezetők folytonossága (6.4.3.2.) – MSZ EN 61557-4:2007 |  | MF | Jegyzőkönyv |
| b) a szigetelési ellenállás (6.4.3.3.) – MSZ EN 61557-2:2007 |  | MF | Jegyzőkönyv |
| c) a szigetelési ellenállást a SELV-vel, PELV-vel és a villamos elválasztással megvalósított védelem hatásosságának ellenőrzése céljából (6.4.3.4.) - MSZ EN 61557-2:2007 |  | MF | Jegyzőkönyv |
| d) a szigetelési ellenállást a padlózat és a fal ellenállásának/impedanciájának ellenőrzése céljából (61.3.5) |  | NA | - |
| e) a polaritás vizsgálatát (6.4.3.6.) |  | NA | - |
| f) a táplálás önműködő lekapcsolásával megvalósított védelmi mód hatásosságát (6.4.3.7.) |  | MF | Jegyzőkönyv |
| g) a kiegészítő védelem hatásosságát (6.4.3.8.) |  | MF | Jegyzőkönyv |
| h) a fázissorrendet (6.4.3.9.) |  | MF | - |
| i) a működést (6.4.3.10.) |  | MF | - |
| j) a feszültségesést (6.4.3.11.) |  | MF | - |
| Kelt: | Felelős felülvizsgáló: |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT - MSZ HD 60364-6:2017 VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE NAPELEMES (PV) ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK MSZ HD 60364-7:712:2016 és MSZ EN 62446-1:2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA MSZ EN 62446-1:2022 ALAPJÁN Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható; NV – nem vizsgált |  |  |  |
| DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 4.1. Üzemeltetési és karbantartási jegyzőkönyv rendelkezésre áll |  | MF | - |
| 4.2 Rendszeradatokra vonatkozó információk, előírások megfelelnek, rendelkezésre állnak |  | MF |  |
| 4.3. Kapcsolási rajzzal kapcsolatos információk, előírások megfelelnek, rendelkezésre állnak |  | MF | - |
| 4.4. Modulsor elrendezésével kapcsolatos információk, előírások megfelelnek, rendelkezésre állnak |  | MF | - |
| 4.5. Adatlapok biztosítva vannak |  | MF | - |
| 4.6. Mechanikai kialakítással kapcsolatos információk rendelkezésre állnak |  | MF | - |
| 4.7. Biztonsági rendszerek dokumentációja rendelkezésre áll |  | NA | - |
| 4.8. Üzemeltetési és karbantartási információk rendelkezésre állnak |  | MF | - |
| 4.9. Vizsgálati eredmények és üzembe helyezési adatok mellékelve vannak |  | MF | - |
| SZEMREVÉTELEZÉS – MSZ EN 62446-1:2022 5.2. |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 5.2.2. Egyenáramú rendszer általános szemrevételezése |  | MF | - |
| 5.2.3. Egyenáramú rendszer áramütés elleni védelme |  | MF | - |
| 5.2.4. Egyenáramú rendszer szigetelési hibák hatásai elleni védelme |  | MF | - |
| 5.2.5. Egyenáramú rendszer túláramvédelme |  | MF | - |
| 5.2.6. Egyenáramú rendszer villám és túlfeszültség hatásai elleni védelme |  | MF | - |
| 5.2.7. Egyenáramú rendszer villám és túlfeszültség hatásai elleni védelme |  | MF | - |
| 5.2.8. Egyenáramú rendszerek villamos berendezéseinek kiválasztása és szerelése |  | NA | - |
| 5.2.9. Váltakozó áramú rendszer |  | MF | - |
| 5.2.10. Feliratozás és azonosítás |  | MF | - |
| MÉRÉSES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK – 1-es KATEGÓRIA – MSZ EN 62446-1:2022 6. |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 6.1. A védőföldelés és az egyenpotenciálra hozó vezetők folytonossága |  | MF | - |
| 6.2. Polaritásvizsgálat |  | MF | - |
| 6.3. A PV-modulsor összekötő dobozának vizsgálata |  | MF | - |
| 6.4. PV-modulsor. Üresjárási feszültség mérése |  | MF | - |
| 6.5. PV-modulsor árammérés |  | MF | - |
| 6.6. Funkcionális vizsgálatok |  | MF | - |
| 6.7. PV-modulcsoport szigetelésiellenállás-vizsgálata |  | MF | - |
| MÉRÉSES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK – 2-es KATEGÓRIA – MSZ EN 62446-1:2022 7. |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 7.2. Modulsor I-V karakterisztikájának mérése |  | NA | - |
| 7.3. PV-modulcsoport infravörös kamerás szemrevételezési eljárása |  | NA | - |
| KIEGÉSZÍTŐ MÉRÉSI VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK – MSZ EN 62446-1:2022 8. |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 8.1. Földhöz viszonyított feszültség – rezisztív földelőrendszerek esetében |  | NA | - |
| 8.2. Blokkolódióda vizsgálata |  | NA | - |
| 8.3. PV-modulcsoport nedves szigetelési ellenállás vizsgálata |  | NA | - |
| 8.4. Árnyékolás kiértékelése |  | NA | - |
| Kelt: | Felelős felülvizsgáló: |  |  |

VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017

ÚTMUTATÓ A MEGRENDELŐNEK E dokumentáció fontos és értékes dokumentum, amelyet meg kell őrizni. 1) Ennek az állapotfelmérő dokumentációnak az a célja, hogy lehetőség szerint megállapítsa azt, hogy az adott villamos berendezés a további működés szempontjából kielégítő állapotban van vagy sem. A dokumentáció azonosít minden olyan károsodást, állagromlást, hibát és/vagy állapotot, amely növelheti a veszélyt. 2) A dokumentációt megrendelő személy kap a dokumentációból egy eredeti példányt és a felülvizsgáló megtart egy másodpéldányt. 3) Az eredeti dokumentációt biztonságos helyen meg kell őrizni, és minden olyan személynek a rendelkezésére kell bocsátani, aki a jövőben a villamos berendezést felülvizsgálja vagy azon munkát végez. Ha az ingatlan megüresedik, akkor ezt a dokumentációt az új tulajdonossal/bérlővel meg kell ismertetni a villamos berendezésnek a dokumentáció készítésének idején érvényes állapotának részleteivel együtt. 4) A fontos teljes mértékben azonosítani a berendezésnek azt a kiterjedését, amelyre a dokumentáció vonatkozik, valamint a felülvizsgálat esetleges korlátozásait. A felülvizsgálónak ezekről a dokumentációt megrendelő személlyel és más érdekelt felekkel (engedélyező hatóság, biztosítótársaság, jelzálog-hitelező és hasonlók) meg kell állapodnia még a felülvizsgálat elvégzése előtt. 5) A felülvizsgálat során előfordulhatnak olyan üzemeltetési korlátozások, mint pl. a berendezés vagy a szerkezetek egyes részeihez való hozzáférhetetlenségek. A felülvizsgáló ezeket a dokumentációban feltünteti. 6) A „Veszély áll fenn” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes, és javasolt, hogy kompetens személy azonnal elvégezze a hibajavítást. 7) A „Potenciálisan veszélyes” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes lehet, és javasolt, hogy kompetens személy sürgősen végezze el a hibajavítást. 8) Ha a dokumentáció további vizsgálatot ír elő, mert a felülvizsgáló olyan nyilvánvaló hiányosságot tárt fel, amelyet az adott szemrevételezés kiterjedése és korlátozásai miatt nem lehet teljes mértékben azonosítani, akkor ilyen esetekben haladéktalanul további vizsgálatra van szükség a nyilvánvaló hiányosság természetének és mértékének megállapítására. 9) Biztonsági okokból a villamos berendezést megfelelő időközönként kompetens személynek ismételten felül kell vizsgálnia. A következő felülvizsgálat javasolt időpontja a dokumentációban fel van tüntetve. Jelen dokumentáció elkészítése során betartottuk a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Villamos biztonsági szabályzatának 1.13.4. pontját, mely szerint „A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik”. A rendelet 1.13.5 pontja kijelenti: „Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített - a vizsgálatkor érvényes műszaki előírásoknak meg nem felelő - berendezések esetében a felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője által a minősítő iratban meghatározott időpontban, ennek hiányában a villamos berendezés soron következő felújítása idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfelelően végzendő el”.