[image: image1.png]


Norma szerinti villámvédelmi rendszer felülvizsgálata az

MSZ EN 62305-3 és a hatályos jogszabályok szerint

Verziószám: V2/2015



	Dátum: ___________
	Jegyzőkönyv sz: ___________


Norma szerinti

villámvédelmi rendszer
felülvizsgálata
Tartalomjegyzék

4Általános adatok


51.
Vizsgált építmény adatai


52.
Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatának alapadatai


63.
Felülvizsgálat terjedelme


64.
Felülvizsgálat típusa


75.
Külső villámvédelmi rendszer (LPS) adatai


75.1.
Felfogórendszer elrendezése


95.2.
Levezetőrendszer elrendezése


105.3.
Földelőrendszer


115.4.
„s” biztonsági távolság


125.5.
Építménybe becsatlakozó fémes (cső)vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése


125.6.
Villámvédelmi célú egyenpotenciálra hozó hálózat kialakítása


125.7.
Erősáramú becsatlakozó vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése


135.8.
Informatikai/gyengeáramú becsatlakozó vezetékek villámvédelmi-potenciálkiegyenlítése


156.
Műszaki dokumentáció felülvizsgálata


156.1.
Ellenőrző lista villámvédelmi kockázatelemzési jegyzőkönyv bemenő adatainak ellenőrzéséhez (tervezett és jelenlegi állapot összehasonlítása):


177.
Felülvizsgálat szemrevételezéssel


177.1.
Minden levezető és rendszerelem rögzítése


177.2.
Felfogórendszer kiépítése és állapota


177.3.
Levezetőrendszer kiépítése és állapota


177.4.
Földelőrendszer


187.5.
Minden villámáram-levezető (1. típusú SPD) és túlfeszültség–korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD)



187.6.
Villámáram-levezető (1. típusú SPD) vagy túlfeszültség-korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD) sérülése vagy meghibásodása


187.7.
Villámáram-levezető (1. típusú SPD) vagy túlfeszültség-korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD) előtét olvadóbiztosító betétje hiányzik vagy kioldott


187.8.
A túlfeszültség-védelmi készülékek illetve a tokozatok az előírt Ex-es védelmi módnak megfelelnek


197.9.
A létesítés/utolsó felülvizsgálat óta kialakított új vagy módosított becsatlakozó vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése megfelelő


197.10.
Az építmény fő földelősínjének kialakítása megfelelő


197.11.
Az építmény fő földelősínjének és a kiegészítő potenciálkiegyenlítő sínek összekötő vezetőjének keresztmetszete (min. 16 mm2 Cu) megfelelő


197.12.
Az építményben kialakított potenciálkiegyenlítési intézkedések megfelelőek


207.13.
Az „s” biztonsági távolság a külső villámvédelem  és a belső rendszerek között megfelelő




207.14.
Változtatások az építményben, amelyek további védelmi intézkedéseket igényelnek?


207.15.
Az Ex-es védelmi módok és beépítési szabályok


218.
Mérések:


218.1.
Felfogórendszer folytonossága:


218.2.
Levezetőrendszer folytonossága:


218.3.
Földelőrendszer folytonossága:


218.4.
Potenciálkiegyenlítő vezeték folytonossága:


228.5.
Nagy kiterjedésű fémes szerkezetek folytonosságának mérése


228.6.
Földelőrendszer folytonosságának mérése két egymás melletti bontható mérési hely között


228.7.
Felfogó-, levezetőrendszer folytonosságának mérése két egymás melletti bontható mérési hely között


238.8.
Talaj adatai a mérés elvégzésekor


238.9.
Egyedi földelők szétterjedési ellenállásának mérése


239.
Földelőrendszer eredő földelési ellenáll. zárt/nem bontható vizsgáló összekötő kapcsok mellett


2310.
Földelőrendszer szemrevételezése


2411.
A villámvédelmi felülvizsgálat eredménye


2411.1.
Villámvédelmi felülvizsgálat minősítése:


2512.
Javaslatok


2613.
Útmutató a felülvizsgált objektum üzemeltetőjének


2714.
A felülvizsgálat gyakoriságára vonatkozó jogszabályi előírások


2815.
Következő javasolt időszakos felülvizsgálat ideje


2816.
Jegyzőkönyv mellékletei, aláírása


2917.
Felülvizsgálati jegyzőkönyv átadás-átvétele*




Szín magyarázat:

A dokumentációban kék színnel jelölt szövegek kifejezetten robbanásveszélyes építmények norma szerinti villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatához szükséges kitölteni. Nem robbanásveszélyes építmények esetén a kék színnel jelölt szövegeket nem kell figyelembe venni!


Jegyzőkönyv sorszáma:
…………………………

Dátum:
…………………………

Általános adatok
Vizsgált objektum alapadatai

Objektum neve:
…………………………………………………………………………

Kapcsolattartó személy:
…………………………………………………………………………

Irányítószám, helység, utca:
…………………………………………………………………………

Telefon:
…………………………………………………………………………

Építmény tulajdonosának / megbízójának adatai:
Név:
…………………………………………………………………………

Kapcsolattartó személy:
…………………………………………………………………………

Irányítószám, helység, utca:
…………………………………………………………………………

Telefon:
…………………………
e-mail:
..……………………………

Felülvizsgáló adatai:

Név:
…………………………………………………………………………

Kapcsolattartó személy:
…………………………………………………………………………

Irányítószám, helység, utca:
…………………………………………………………………………

Telefon:
…………………………
e-mail:
..……………………………
Felülvizsgáló regisztrációs száma:……………………………………………………………………………….
Villámvédelmi rendszer kivitelezőjének adatai:

Név:
…………………………………………………………………………

Kapcsolattartó személy:
…………………………………………………………………………

Irányítószám, helység, utca:
…………………………………………………………………………

Telefon:
…………………………
e-mail:
..……………………………

1. Vizsgált építmény adatai

Építmény megnevezése:
…………………………………………………………………………

Postacím:
…………………………………………………………………………

Rendeltetés jellege:
…………………………………………………………………………

Építés dátuma:
…………………………………………………………………………

Bővítés dátuma (év):
…………………………………………………………………………

Építmény magassága:
…………………………………………………………………………
Építmény befoglaló méretei:
…………………………………………………………………………

Épületszerkezet:
…………………………………………………………………………

Tető fajtája:
…………………………………………………………………………

Tetőhéjalás/fedés anyaga, szerkezete:
…………………………………………………………………………

2. Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatának alapadatai
A külső villámvédelmi rendszer leírása és a rendelkezésre álló kiviteli tervek felsorolása:

…………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………

( Villámvédelmi kockázatelemzési dokumentáció/jegyzőkönyv

A dokumentáció kiállításának időpontja: …………………….. Sorszáma/készítette:……………..………
( Kérdőív építmények kárkockázatainak becsléséhez (opcionális/az összes felvett bemenő adattal)
A dokumentáció kiállításának időpontja: …………………….. Sorszáma/készítette:……………..………

( Tűzvédelmi műszaki leírás 

A dokumentáció kiállításának időpontja: …………………….. Sorszáma/készítette:……………………..

( Robbanásvédelmi dokumentáció  

A dokumentáció kiállításának időpontja: …………………….. Sorszáma/készítette:…...…………………

Ex-zónabesorolási terv/rajz száma: …………………………………………………………………………….

( Az építményre a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) rendelkezésre áll.
( A TMMK tartalmazza az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat és a villámvédelem aktuális állapotát.
Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) létrehozásának, utolsó felülvizsgálatának dátuma: …………………………………………………………………………………………………………...
Érvényben lévő villámvédelmi szabványok és rendeletek a létesítés időpontjában
(  MSZ EN 62305-1,2,3,4:2006 (1. kiadás)
(  28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
(  MSZ EN 62305-1,2,3,4:2011/2012 (2. kiadás)
(  55/2012. (XI. 29.) BM rendelet módosítás
(  ……………………………….
(  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

(  ……………………………….
(  Eltérési engedély száma: …………………………

(  TvMI (Villámvédelem) hiv. száma:……………….

(  TvMI (Felülvizsgálat) hiv. száma:……………...…
Villámvédelmi fokozat (LPS):

(  I.
(  II.
(  III.
(  IV.
( jobb, mint LPS I (fém épületszerkezet LPS I szerinti felfogórendszerrel kockázatelemzés alapján)

( jobb, mint LPS I (átfogó fém épületszerkezet, kockázatelemzés alapján)
Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés (LPL)
(  I.
(  II.
(  III.
(  IV.
( jobb, mint LPL I 1,5-szer
( jobb, mint LPL I 2-szer

( jobb, mint LPL I 3-szor
3. Felülvizsgálat terjedelme

(  külső villámvédelem

(  belső villámvédelem/túlfesz.-védelem
4. Felülvizsgálat típusa

(  részleges felülvizsgálat (eltakarásra kerülő elemek)
(  időszakos felülvizsgálat, teljes körű
(  első felülvizsgálat létesítés után
(  időszakos felülvizsgálat, szemrevételezés
(  rendkívüli felülvizsgálat változtatások, javítások, 
      közvetlen villámcsapás után

5. Külső villámvédelmi rendszer (LPS) adatai

5.1. Felfogórendszer elrendezése
Rajz megnevezése:
…………………………………………………………………………

Felfogórendszer (megnevezés):
…………………………………………………………………………

Hálóméret:
( ≤ 5x5 m
( ≤ 10x10 m
( ≤ 15x15 m
( ≤ 20x20 m

(   …..… m x ……. m

Gördülőgömb-sugár
( 20 m

( 30 m 
( 45 m 
( 60 m

Védőszög értéke (referenciaszint feletti magasság): 
………………………………………………………………
Anyaga:
( alumínium (Al vagy AlMgSi)  
( réz (Cu)  


( rozsdamentes acél (V2A)      
( cupal (Al/Cu)


( tűzihorganyzott acél (St/tZn)  
( egyéb:……………………
1. felfogórúd helye:
…………………………………………………………………………

Felfogórúd átmérője (mm):
…………………………………………………………………………

Felfogórúd: szélterhelésnek (gyártói előírásnak) megfelelő számú rögzítés (pl. betontalp, fali rögzítő vagy távtartó)








(  igen   (  nem

2. felfogórúd helye:
…………………………………………………………………………

Felfogórúd átmérője (mm):
…………………………………………………………………………

Felfogórúd: szélterhelésnek (gyártói előírásnak) megfelelő számú rögzítés (pl. betontalp, fali rögzítő vagy távtartó)








(  igen   (  nem

1. védendő tetőfelépítmény (méretek):
………………………………………………………………………….
Tetőfelépítmény védett térben van: 
igen ( ………………………………………………………….........


nem ( ………………………………………………………….........
2. védendő tetőfelépítmény (méretek):
………………………………………………………………………….
Tetőfelépítmény védett térben van: 
igen ( ………………………………………………………….........


nem ( ………………………………………………………….........
Felfogóvezető, összekötő vezető mérete:

Huzal Rd
( 8 mm

( 10 mm
Egyéb:………………………...

Sodrony
( 9 mm

( 10,5 mm
( 12,5 mm


( 14,5 mm
Egyéb…………………………………………….

Szélterhelésnek (gyártói előírásnak) megfelelő számú rögzítés (pl. betontalp)








(  igen   (  nem

Szükséges intézkedés: 
…………………………………………………………………………

Egyebek:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………

Összekötő elemek megfelelnek az MSZ EN 50164-1 (visszavonás napja 2015-03-16) vagy MSZ EN 62561-1 szabvány követelményeinek?







(  igen   (  nem

5.2. Levezetőrendszer elrendezése
Levezető elrendezés (megnevezés):
…………………………………………………………………………

Anyaga:
( alumínium (Al)  

( réz (Cu)  


( alumínium PVC köpennyel (Al/PVC)

( rozsdamentes acél (V2A)  
( cupal (Al/Cu)


( tűzihorganyzott acél (St/tZn)  
( egyéb:……………………
Levezető mérete:

Huzal Rd
( 8 mm

( 10 mm
( Egyéb:……………………..
Szalag
( 20x2,5 mm
( 30x3,5 mm
( 30x4 mm


( 40x4 mm
( 40x 5 mm
( Egyéb:……………………..

Sodrony
( 9 mm

( 10,5 mm
( 12,5 mm


( 14,5 mm
Egyéb…………………………………………….

Levezetők osztástávolsága
Levezetők száma: …………....; 

Építmény kerülete: ……………;


Átlagos levezető távolság a kerület mentén:…….……………………
Az átlagos levezető távolság megfelel az LPS osztály szerint követelménynek? 








(  igen   (  nem

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………
Összekötő elemek megfelelnek az MSZ EN 50164-1 (visszavonás napja 2015-03-16) vagy MSZ EN 62561-1 szabvány követelményeinek?







(  igen   (  nem

Vizsgáló összekötő
Vizsgáló összekötők száma: ………..…………………………..……….
Vizsgáló összekötők a terv szerint sorszámmal vannak ellátva, és a terv alapján beazonosíthatók?








(  igen   (  nem

A vizsgáló összekötőt a talajban lévő földelő rendszerrel összekötő, földelő összekötő rúd talaj feletti és alatti 30-30 cm szakasza tartós korrózióvédelemmel van ellátva?







(  igen   (  nem

Földelő összekötő rúd talajba belépő szakaszának korrózióvédelme:


( gyári PVC burkolat a földelő összekötő rúdon


( hőre zsugorodó cső a földelő összekötő rúdon


( korrózióvédő szalag a földelő összekötő rúdon


( a földelő összekötő rúd rozsdamentes acélból készült (V4A)  

( egyéb: ………………………………..

5.3. Földelőrendszer
Anyaga:
( tűzihorganyzott acél (St/tZn)


( rozsdamentes acél (V4A)

( réz (Cu) 


( fekete acél/betonacél (csak betonalap földelő esetén, 5 cm betontakarással)

( egyéb: .........................................
Típus / Kialakítás:
„A” típusú: ( vízszintes

( függőleges

„B” típusú: 
( betonalap-földelés kiegészítő földelőszondák nélkül

( betonalap-földelés kiegészítő földelőszondákkal



( keretföldelő kiegészítő földelőszondák nélkül


( keretföldelő kiegészítő földelőszondákkal

A betonalap-földelésről részleges villámvédelmi felülvizsgálat készült az elburkolás előtt?








(  igen   (  nem

Földelővezető mérete:

Huzal Rd
( 10 mm
( Egyéb:…………………….

Szalag
( 30x3,5 mm
( 30x4 mm


( 40x4 mm
( 40x 5 mm
Egyéb:………………………...

Sodrony
( 10,5 mm
( 12,5 mm


( 14,5 mm
Egyéb…………………………………………….

Egyéb:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………
„A” típusú földelőszonda rúdjának átmérője
( 20 mm
( 25 mm
( 27 mm


Egyéb:………………………………………………………………...

Egyéb célú földelés:
( üzemi földelés erősáramú hálózat hibavédelméhez

( híradástechnikai berendezéshez


( transzformátor földelés 50 Hz-es rövidzárlati terhelhetőséggel


( Egyéb:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………

A különböző célra létesült földelések egymással a szabvány követelményeinek megfelelően össze vannak kötve. 








(  igen   (  nem

Összekötés módja: 


( közvetlen összekötés


( összekötés szikraközön keresztül

A föld alatti kötések tartós korrózióvédelemmel vannak ellátva:







(  igen   (  nem

Összekötő elemek megfelelnek az MSZ EN 50164-1 (visszavonás napja 2015-03-16) vagy MSZ EN 62561-1 szabvány követelményeinek?







(  igen   (  nem

5.4. „s” biztonsági távolság
Veszélyeztetési hely:
Megnevezés: …………….…….…….…
hely: …..…..…………
Biztonsági távolság:
számított : …………….…….cm
tényleges: …..…..…………cm
„s” távolság betartva:
igen ( ………………………………………………………….........


nem ( ………………………………………………………….........

Szükséges intézkedés:
…………………………………………………………………………

Egyéb:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………
5.5. Építménybe becsatlakozó fémes (cső)vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése
Becsatlakozó vízvezeték(ek):
( van
( bekötve, fő/kieg. pot. kiegy.sín helye: ……………...
Becsatlakozó gázvezeték(ek):
( van
( bekötve, fő/kieg. pot. kiegy.sín helye: ………………
Egyéb vezetékek
Megnevezés:………………………………………………………..…




( bekötve, fő/kieg. pot. kiegy.sín helye: ………………
A csatlakozó vezeték villámvédelmi potenciálkiegyenlítése Ex zónában van? 
(  igen
(  nem

Ex-zóna:besorolása: 
…………………….

Csővezeték villámvédelmi potenciálkiegyenlítéséhez használt csőbilincs gyújtószikramentes kivitelben készült  

(  igen
(  nem

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete ≥ 16 mm2 Cu vagy ezzel egyenértékű 


(  igen
(  nem

Csővezeték villámvédelmi potenciálkiegyenlítése Ex-es összecsatoló / leválasztó szikraközzel 


(  igen
(  nem

5.6. Villámvédelmi célú egyenpotenciálra hozó hálózat kialakítása
Nagy kiterjedésű fém állványzat van az építményben?  

(  igen  
(  nem

Megfelelően csatlakoztatva a potenciálkiegyenlítő rendszerbe  
(  igen

(  nem

Nagy kiterjedésű fém polcok vannak az építményben?   

(  igen  
(  nem

Megfelelően csatlakoztatva a potenciálkiegyenlítő rendszerbe  
(  igen

(  nem

Nagy kiterjedésű kábeltálcák vannak az építményben?  

(  igen  
(  nem

Megfelelően csatlakoztatva a potenciálkiegyenlítő rendszerbe  
(  igen

(  nem

5.7. Erősáramú becsatlakozó vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése
Hálózat típusa:
( TN-C
( TN-S
( TN-C-S
( TT
( IT

1. típusú villámáram levezető:
beépítve: 
( igen

( nem

gyártó: …….………….....
gyártmány jelölés: …..…..….…………

beépítési hely: ………………………………………………………..
Villámáram-levezetőképesség (10/350 μs) megfelelő a beépítés helyén?


( igen

( nem

Villámáram-levezető fázis- és földelésoldali csatlakozó vezetékének hossza összesen:


………….m
Villámáram-levezető fázis- és földelésoldali csatlakozó vezetékének hossza megfelelő (max. 1 m)?


( igen

( nem

Villámáram-levezető üzemképes a látható állapotkijelzés alapján?


( igen

( nem
Az előtét-biztosító megfelelően van kiválasztva és beépítve a túlfeszültség-védelmi készülék előtt:



( igen

( nem

Az előtét-biztosító működőképes állapotban van és nincs kioldott állapotban:



( igen

( nem

Előtét-biztosító típusa/névleges árama: ………………………………………………………………………….

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………
5.8. Informatikai/gyengeáramú becsatlakozó vezetékek villámvédelmi-potenciálkiegyenlítése
Becsatlakozó vezeték fajtája:

Telekommunikáció:
( igen
( nem  Típus/Név: ..…………………………………
1. típusú villámáram-levezető:
beépítve: 
( igen

( nem

(D1 kategória)
gyártó: …….………….....
gyártmány jelölés: …..…..….…………


beépítési hely: ………………………………………………………..

Villámáram-levezetőképesség (10/350 μs) a beépítés helyén (kA/ér):



( 0,5 kA
( 1 kA

( 2,5 kA
( ……….kA
Becsatlakozó vezeték, védett és nem védett oldali vezetékeinek térben elhatárolt nyomvonalvezetése megfelelő:


( igen

( nem

Villámáram-levezető üzemképes (látható kijelzés vagy műszerrel ellenőrizve):



( igen

( nem

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………

A túlfeszültség-védelmi készülékek beépítésénél különleges követelmények jelenléte:


( igen

( nem

Különleges követelmény (pl. Ex (i), vagy Ex (d)): ………………………………………………………………

Különleges követelmény figyelembe vétele a beépítésnél megtörtént:

( igen

( nem

Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………

Mérés, vezérlés, szabályozástechnika: ( igen
( nem  Típus/Név: …………………..………………..
1. típusú villámáram-levezető:
beépítve: 
( igen

( nem

(D1 kategória)
gyártó: …….………….....
gyártmány jelölés: …..…..….….………


beépítési hely: ………………………………………………….……..

Villámáram-levezetőképesség (10/350 μs) a beépítés helyén (kA/ér):



( 0,5 kA
( 1 kA

( 2,5 kA
( ……….kA
Becsatlakozó vezeték, védett és nem védett oldali vezetékeinek térben elhatárolt nyomvonalvezetése megfelelő:


( igen

( nem

Villámáram-levezető üzemképes (látható kijelzés vagy műszerrel ellenőrizve):



( igen

( nem

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………

A túlfeszültség-védelmi készülékek beépítésénél különleges követelmények jelenléte:


( igen

( nem

Különleges követelmény (pl. Ex (i), vagy Ex (d)): ………………………………………………………………

Különleges követelmény figyelembe vétele a beépítésnél megtörtént:


( igen

( nem

Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………

Koaxiális vezetékek:
( igen
( nem  Név:………………………………………….
1. típusú villámáram-levezető:
beépítve: 
( igen

( nem

(D1 kategória)
gyártó: …….………….....
gyártmány jelölés: …..…..….…………


beépítési hely: ………………………………………………………..

Villámáram-levezetőképesség (10/350 μs) a beépítés helyén (kA/ér):



( 0,5 kA
( 1 kA

( 2,5 kA
( ……….kA
Becsatlakozó vezeték, védett és nem védett oldali vezetékeinek térben elhatárolt nyomvonalvezetése megfelelő:


( igen

( nem

Villámáram-levezető üzemképes (látható kijelzés vagy műszerrel ellenőrizve):



( igen

( nem

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………

A túlfeszültség-védelmi készülékek beépítésénél különleges követelmények jelenléte:


( igen

( nem

Különleges követelmény (pl. Ex (i), vagy Ex (d)): ………………………………………………………………

Különleges követelmény figyelembe vétele a beépítésnél megtörtént:


( igen

( nem

Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………

6. Műszaki dokumentáció felülvizsgálata
Teljes és megfelel a létesítéskori szabványoknak
( igen
( nem
Teljes és megfelel az Ex-es szabványoknak, 

szabályoknak és rendeleteknek

( igen
( nem

Hiányosság(ok):

…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

6.1. Ellenőrző lista villámvédelmi kockázatelemzési jegyzőkönyv bemenő adatainak ellenőrzéséhez (tervezett és jelenlegi állapot összehasonlítása):
Bemenő adatok változása:

Megváltozott az építmény mérete/geometriája (pl. új tetőfelépítmény, melléképület, stb.)?



( igen
( nem
Változott az építmény rendeltetése, tűzveszélyességi osztályba sorolása, kockázati osztálya (Lf)?



( igen
( nem

Változott az építmény fajlagos tűzterhelése, tető éghetősége (MJ/m2, rf)?



( igen
( nem

A villámvédelmi kockázatelemzésnél választott elhelyezkedési tényező (CD) megfelel a mostani állapotoknak (pl. fák vagy objektumok figyelembe vétele csökkentő tényezőként)?



( igen
( nem

Változott az egyes övezetekben tartózkodó személyek száma?



( igen
( nem

Változott az az időtartam, amíg a személyek az adott övezetben tartózkodnak?



( igen
( nem

Változott a csatlakozóvezetékek (nyomvonalak) száma, típusa?



( igen
( nem

Egyéb:

………………………………………………………………………………………………………………………

Védelmi intézkedések:

A villámvédelmi kockázatelemzésben meghatározott védelmi intézkedések megvalósultak és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak?


( igen
( nem

Figyelembe lettek véve a 28/2011 (IX.6.) vagy a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 11/12. mellékletében meghatározott minimum követelmények a villámvédelmi fokozatra (LPS) és a koordinált túlfeszültség-védelem fokozatra vonatkozóan (LPMS/SPM) az építmény rendeltetésétől függően?



( igen
( nem

Amennyiben a villámvédelmi kockázatelemzés védelmi intézkedései között az automatikus tűzoltó- és/vagy tűzjelző berendezés szerepel, akkor a berendezést koordinált túlfeszültség-védelemmel kell védeni és a tűzoltók vonulási ideje kevesebb kell legyen, mint 10 perc. Az automatikus tűzoltó- és/vagy tűzjelző berendezés ezen követelményeknek megfelel?



( igen
( nem
Érintési- és lépésfeszültséggel kapcsolatos védelmi intézkedések megvalósultak az épület körül minden olyan levezető 3 m-es környezetében, ahol emberek nagyobb csoportosulására lehet számítani?


( igen
( nem

Koordinált túlfeszültség-védelem kiépítése a kockázatelemzésben/tervben szereplő LPL villámvédelmi szintnek megfelel?


( igen
( nem

A fenti adatokban történt változás(ok) esetén kiegészítő védelmi intézkedések lehetnek szükséges(ek) annak érdekében, hogy az építmény védett legyen. A változások hatásainak és az esetlegesen szükséges kiegészítő védelmi intézkedések meghatározásához tervezői felülvizsgálatra van szükség.
7. Felülvizsgálat szemrevételezéssel

A külső villámvédelem rendeltetésszerű 




használatra megfelelő állapotban van
( igen
( nem

……..…….…..…..….


        Rendben van



7.1. Minden levezető és rendszerelem rögzítése
 
 ( igen

  ( nem……..…….…..….…...
7.2. Felfogórendszer kiépítése és állapota


 ( igen

  ( nem……..…….…..….……
7.3. Levezetőrendszer kiépítése és állapota


 ( igen

  ( nem……..…….…..….……
7.4. Földelőrendszer








- minden földelő csatlakozás

( igen
( nem
……..…….…..….….



- a korrózió által különösen veszélyeztetett


- részek (földbe belépő vezetők, betonból 


- kilépő vezetők tartós korrózióvédelme)
( igen
( nem
……..…….…..….….

Korrózió által erőteljesen sérült/cserélendő elemek:
…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….




…………………………………………………….
Belső villámvédelem rendeltetésszerű 
használatra megfelelő állapotban van
( igen
( nem
……..…….…..…..….
7.5. Minden villámáram-levezető (1. típusú SPD) és túlfeszültség–korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD) 
beépítése megfelelő

- az energetikai hálózatban

( igen
( nem
……..……..…..….….


- az informatikai hálózatban

( igen
( nem
……..…………..….…


- ……………………………………………
( igen
( nem
……..…………..….…


- ……………………………………………
( igen
( nem
……..…………..….…

7.6. Villámáram-levezető (1. típusú SPD) vagy túlfeszültség-korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD) sérülése vagy meghibásodása



( igen
( nem
……..…….…..….….



Sérült SPD megnevezése/beépítés helye:


…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.7. Villámáram-levezető (1. típusú SPD) vagy túlfeszültség-korlátozó (2 és/vagy 3. típusú SPD) előtét olvadóbiztosító betétje hiányzik vagy kioldott



( igen
( nem
……..…….…..….….



Érintett SPD megnevezése/beépítés helye:



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.8. A túlfeszültség-védelmi készülékek illetve a tokozatok az előírt Ex-es védelmi módnak megfelelnek


( igen
( nem
……..…….…..….….



Tapasztalt hiányosság(ok):



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.9. A létesítés/utolsó felülvizsgálat óta kialakított új vagy módosított becsatlakozó vezetékek villámvédelmi potenciálkiegyenlítése megfelelő


( igen
( nem
……..…….…..….….



Tapasztalt hiányosság(ok):



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.10. Az építmény fő földelősínjének kialakítása megfelelő


( igen
( nem



Tapasztalt hiányosság(ok):



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.11. Az építmény fő földelősínjének és a kiegészítő potenciálkiegyenlítő sínek összekötő vezetőjének keresztmetszete (min. 16 mm2 Cu) megfelelő


( igen
( nem
……..…….…..….….



Tapasztalt hiányosság(ok):



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.12. Az építményben kialakított potenciálkiegyenlítési intézkedések megfelelőek


( igen
( nem
……..…….…..….….



Tapasztalt hiányosságok:



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….

7.13. Az „s” biztonsági távolság a külső villámvédelem és a belső rendszerek között megfelelő


( igen
( nem
……..…….…..….….



Tapasztalt hiányosság(ok):



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….
7.14. Változtatások az építményben, amelyek további védelmi intézkedéseket igényelnek?


( igen
( nem
……..…….…..….….



Változtatások/Javasolt védelmi intézkedések:



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….



…………………………………………………….
7.15. Az Ex-es védelmi módok és beépítési szabályok
a külső villámvédelem kialakításánál, a túlfeszültség-védelmi készülékek beépítésénél és a potenciálkiegyenlítés kialakításánál figyelembe lettek véve. 










( igen

( nem

8. Mérések:

Mérőműszer adatai:
…………………………………………………………………………

Időjárási körülmények:
…………………………………………………………………………

Mérési módszer:

Folytonosságmérés:
…………………………………………………………………………
Egyedi földelési ellenállás mérése: 
…………………………………………………………………………
Eredő földelési ellenállás mérése: 
…………………………………………………………………………

A rejtetten (elburkoltan) vezetett külső villámvédelmi elemek villamos folytonosságának ellenőrzésére a javasolt vizsgálóáram legyen ≥ 10 A. A mért ellenállás esetében az irányérték ≤ 0,2 Ω, az MSZ EN 62305-3:2011 szerint.


           Rendben van



8.1. Felfogórendszer folytonossága: 

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

8.2. Levezetőrendszer folytonossága:

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω
8.3. Földelőrendszer folytonossága:

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

8.4. Potenciálkiegyenlítő vezeték folytonossága:

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

Megnevezés:………………………………………………
( igen
( nem

 Ellenállás: …..….Ω

8.5. Nagy kiterjedésű fémes szerkezetek folytonosságának mérése
	Nagy kiterjedésű fémes szerkezetek folytonosságának ellenőrzése méréssel, a fő földelősín és a szabadon lévő fém részek között:

	Csővezeték(ek)
	Fém állvány
	Fém polc
	Kábeltálca

	Ω
	Ω
	Ω
	Ω


8.6. Földelőrendszer folytonosságának mérése két egymás melletti bontható mérési hely között
	Folytonosság mérése két egymás melletti bontható mérési hely között, nyitott bontókapcsok mellett, a földelő vezetékek villamos folytonosságának ellenőrzése céljából

	Bontható mérési hely
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	8-9
	9-10

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17
	17-18
	18-19
	19-20

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	21-22
	22-23
	23-24
	24-25
	25-26
	26-27
	27-28
	28-29
	29-30

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.7. Felfogó-, levezetőrendszer folytonosságának mérése két egymás melletti bontható mérési hely között

	Folytonosság mérése két egymás melletti mérési hely között, nyitott bontókapcsok mellett, a levezetők és felfogóvezetők villamos folytonosságának ellenőrzése céljából

	Bontható mérési hely
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6
	6-7
	7-8
	8-9
	9-10

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17
	17-18
	18-19
	19-20

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	21-22
	22-23
	23-24
	24-25
	25-26
	26-27
	27-28
	28-29
	29-30

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.8. Talaj adatai a mérés elvégzésekor

Talaj fajtája
homokos talaj 
kavics
mocsaras, lápos, humuszos talaj
köves talaj

beton
agyagos talaj, szántóföld
Talaj állapota:
száraz

nedves
fagyott
8.9. Egyedi földelők szétterjedési ellenállásának mérése

	( Egyedi földelők szétterjedési ellenállásának mérése nyitott vizsgáló összekötő kapcsok mellett 

( Eredő földelési ellenállás mérése nem bontható mérési helyek esetén

	Bontható mérési hely
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bontható mérési hely
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Érték Ω
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Földelőrendszer eredő földelési ellenáll. zárt/nem bontható vizsgáló összekötő kapcsok mellett
Mérés típusa

földelőrendszer leválasztva a fő földelő kapocsról:

………………… Ω


földelőrendszer nincs leválasztva a fő földelő kapocsról: 
………………… Ω
10. Földelőrendszer szemrevételezése
A földelőszonda szemrevételezéses vizsgálata feltárással:
igen
nem
Feltárás helye: ……………………………………………………………………………………………………

Földelőrendszer állapota: …………………………………………………………………………………………

11. A villámvédelmi felülvizsgálat eredménye

11.1. Villámvédelmi felülvizsgálat minősítése:


megfelelő
nem megfelelő
hibaelhárítás után megfelelő
tervezői közreműködést igényel

A villámvédelmi felülvizsgálat a következő hiányosságokat tárta fel:
1. hiányosság
..……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...…

..……………………………………………………………………………………………………………………….

A hiányosság megszüntetésének határideje (év/hónap/nap): ...………………………………………………

2. hiányosság
..……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...…

..……………………………………………………………………………………………………………………….

A hiányosság megszüntetésének határideje (év/hónap/nap): ...………………………………………………

3. hiányosság
..……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...…

..……………………………………………………………………………………………………………………….

A hiányosság megszüntetésének határideje (év/hónap/nap): ...………………………………………………

12. Javaslatok

- a jelenlegi rendszer gyenge/kritikus pontjai, fejlesztési lehetőségek

- az építmény és annak beltartalma megváltozásának következtében a létesítéskor megvalósult védelmi intézkedések már nem felelnek meg a technika mai állásának
- stb.

..……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...…

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………….

13. Útmutató a felülvizsgált objektum üzemeltetőjének
A feltárt hiányosságok megszüntetéséről a tulajdonosnak, üzemeltetőnek kell gondoskodni, és a
        megadott határidőre való elkészítését hitelt érdemlően bizonyítania kell!
A feltárt hiányosságok megszüntetéséhez tervezői közreműködésre van szükség!

A belső villámvédelem terén kiegészítő intézkedések megtételét javaslom. Tervezői
        közreműködést igényel!
Felújítások, átépítések, rendeltetésváltozás vagy a vizsgált objektumot ért közvetlen villámcsapás 
       esetén a villámvédelmi felülvizsgálót kérjük haladéktalanul értesíteni!
14. A felülvizsgálat gyakoriságára vonatkozó jogszabályi előírások
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet nem ad meg követelményeket a norma szerinti villámvédelmi rendszer (NVR) időszakos felülvizsgálatára. A rendelet 1. paragrafus 2. pontja szerint:

„Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek.”

A vonatkozó műszaki követelmény alatt mindig a nemzeti és Európai Uniós szabványok összességét értjük (rendelet II. fejezet Értelmező rendelkezések, 199. definíciója szerint).

Ezek alapján az MSZ EN 62305-3 szabvány „E” mellékletének E2. táblázatát mértékadó követelményrendszernek szükséges tekinteni.

Általánosan elmondható, hogy a szabvány követelményrendszerét szükséges betartani a megfelelő biztonsági szint betartásához. Azonban a módosított Tűzvédelmi törvény  [1996. évi XXXI. Törvény 3/A.§(3)] szerint:

„Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.”

Következésképpen az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellett ellenőrizni kell a mindenkori Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) követelményeit is.
MSZ EN 62305-3:2011, E2. Táblázat: A villámvédelmi felülvizsgálatok közötti legnagyobb időtartam

	Védelmi szint
	Szemrevételezés
	Teljes körű felülvizsgálat
	Kritikus rendszerek teljes körű felülvizsgálataa) b)

	LPS I és II
	1 év
	2 év
	1 év

	LPS III és IV
	2 év
	4 év
	1 év


a) A robbanásveszélyes építmények villámvédelmét 6 hónaponként ajánlatos szemrevételezéssel ellenőrizni. A villámvédelem villamos mérését 1 évente ajánlatos elvégezni.

Az évenkénti gyakoriság helyett akkor lehet a méréseket 14-15 hónapos ciklusonként elvégezni, ha a különböző évszakokban végzett földelési ellenállásmérésekből az évszakonkénti változásokra kapott adatok hasznosnak tűnnek.

b) A kritikus rendszerek olyan épületek/építmények, amelyek érzékeny belső rendszereket, iroda-, közösségi helyiségekkel rendelkeznek, és ahol sok ember előfordulhat.

MSZ EN 62305-3:2011 szerint javasolt szemrevételezéses, 
időszakos felülvizsgálat gyakorisága az adott objektumra: 
…………………………………

15. Következő javasolt időszakos felülvizsgálat ideje

Következő javasolt szemrevételezéses,
időszakos felülvizsgálat ideje: 

……………………………………………………
16. Jegyzőkönyv mellékletei, aláírása
Felülvizsgálati jegyzőkönyv oldalszáma összesen: 
……………………………………………………

Mellékelt rajzok oldalszáma:

……………………………………………………

Mellékelt rajzok felsorolása:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Mellékelt fotók száma:

………………………………………………

Mellékelt fotók azonosítóinak felsorolása:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Helység ……………………….., Dátum …………………………
Felülvizsgáló neve:

……………………………………

Felülvizsgáló regisztrációs száma 

……………………………………

Felülvizsgáló aláírása:

……………………………………

17. Felülvizsgálati jegyzőkönyv átadás-átvétele*
A jelen felülvizsgálati jegyzőkönyv tartalmát, annak minősítését és az esetlegesen feltárt hiányosságokat tudomásul vettük, javításukról intézkedünk.

Helység ……………………….., Dátum …………………………

Üzemeltető cég neve: 

……………………………………

Átvevő neve:

……………………………………

Beosztása: 

……………………………………

Aláírás: 

……………………………………


PH:

* Felülvizsgálati jegyzőkönyv átadás-átvételének rögzítése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelménye:

126. Általános előírások

248. §

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Copyright: DEHN+SÖHNE GmbH 2015
1 / 29
Form_2110_HU_Felülvizsgálati_jegyzőkönyv_ED2_2015_DRK2.doc

